Форма № Н-9.02

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Відділення "Інженерна інфраструктура та комп’ютерні науки"

Кафедра  “Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка”

До захисту допущено

завідувач кафедрою

_____________ Інна НЕЗДВЕЦЬКА

“____” _________________2026 року

Пояснювальна записка

до дипломного проєкту

освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

спеціальність: 141 “ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

на тему:  “ Розробка автономної сонячної енергосистеми для забезпечення електроживлення приватного котеджу ”

Виконав: здобувач освіти

IV курсу, групи Е-43стн

спеціальності

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

________   Вадим ТЮРМЕНКО

Керівник проєкту  ________   Богдан АНТИПЧУК

Рецензент ______  __________________

(підпис)                     (прізвище та ініціали)

м. Житомир – 2026 року

Форма № Н-9.01

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Відділення " Інженерна інфраструктура та комп’ютерні науки "

Кафедра  “Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка”

галузь знань 14 “Електрична інженерія”

спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедрою

_____________ Інна НЕЗДВЕЦЬКА

“____” _________________2025 року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ ЗДОБУВАЧУ ОСВІТИ

Тюрменку Вадиму Леонідовичу

1.Тема дипломного проєкту “ Розробка автономної сонячної енергосистеми для забезпечення електроживлення приватного котеджу ” та керівник дипломного проєкту Антипчук Богдан Олександрович, затверджені наказом  навчального закладу від 06 листопада 2025 року, №433-н.

2. Строк подання студентом проєкту  “__” _____ 2026 року.

3. Вихідні дані до роботи: Об’єкт – енергоефективний котедж (145 м²) у Житомирі з південною орієнтацією даху та гібридною системою опалення. Сумарна встановлена потужність споживачів становить 8,37 кВт, а середньодобове споживання енергії – 15,22 кВт·год.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

- Вступ;

- Дослідження енергоспоживання котеджу та оцінка місцевих ресурсів сонячної енергії;

- Проєктування та розрахунок компонентів сонячної енергосистеми;

- Техніко-економічне обґрунтування та ефективність проєкту;

- Охорона праці та техніка безпеки;

- Висновки.

5. Перелік візуального та графічного матеріалу:

- Схема електрична структурна. Автономна сонячна енергосистема для забезпечення електроживлення приватного котеджу;

- Схема електрична принципова. Внутрішня архітектура перетворення енергії основного вузла автономної сонячної енергосистема для забезпечення електроживлення приватного котеджу.

6. Консультанти розділів проєкту:

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Вступ | Антипчук Б. О.– викладач спеціальних дисциплін | 10 листопада 2025р. |  |
| Розділ 1 | Антипчук Б. О.– викладач спеціальних дисциплін | 10 листопада 2025р. |  |
| Розділ 2 | Антипчук Б. О.– викладач спеціальних дисциплін | 10 листопада 2025р. |  |
| Розділ 3 | Антипчук Б. О.– викладач спеціальних дисциплін | 10 листопада 2025р. |  |
| Розділ 4 | Антипчук Б. О.– викладач спеціальних дисциплін | 10 листопада 2025р. |  |
| Висновки | Антипчук Б. О.– викладач спеціальних дисциплін | 10 листопада 2025р. |  |
| ГЧ та технічна документація. | Антипчук Б. О.– викладач спеціальних дисциплін | 10 листопада 2025р. |  |

7. Дата видачі завдання “10” листопада 2025 року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломного проекту | Строк виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вступ | 28.11.2025р. |  |
| 2. | Розділ 1 | 18.12.2024р. |  |
| 3. | Розділ 2 | 28.01.2026р. |  |
| 4. | Розділ 3 | 12.03.2026р. |  |
| 5. | Розділ 4 | 16.04.2026р. |  |
| 8. | Висновки | 12.05.2026р. |  |
| 9. | Графічна частина та технічна документація | 15.05.2026р. |  |

Здобувач освіти: ____________ Вадим ТЮРМЕНКО

Керівник проєкту: ____________ Богдан АНТИПЧУК

“ Розробка автономної сонячної енергосистеми для забезпечення електроживлення приватного котеджу ”

РЕФЕРАТ

Дипломний проєкт складається з 56 листів пояснювальної записки, яка включає чотири розділи та графічну частину виконану на 2 листах формату А1 креслярського паперу.

У першому розділі виконано енергетичний аудит приватного котеджу в Житомирі та аналіз місцевих сонячних ресурсів. На основі графіків споживання сім'ї з чотирьох осіб визначено технічні вимоги до потужності обладнання, а дослідження кліматичних умов дозволило обґрунтувати оптимальне розміщення панелей на даху будинку та виявити періоди сезонного дефіциту енергії.

У другому розділі виконано технічне проєктування та розрахунок компонентів системи. Визначено оптимальну автономну архітектуру, кількість сонячних панелей та ємність акумуляторів. Результатом стало обґрунтування комплектації обладнання для стабільного електроживлення та енергонезалежності котеджу.

У третьому розділі проведено техніко-економічне обґрунтування проєкту. На основі розрахунку капітальних та експлуатаційних витрат визначено фінансову доцільність впровадження системи. Порівняльний аналіз власної генерації з мережевими та паливними альтернативами підтвердив інвестиційну привабливість та термін окупності автономної станції.

У четвертому розділі розроблено комплекс заходів із техніки безпеки та екологічного супроводу. Проаналізовано ризики електротравматизму та висотних робіт, для нейтралізації яких впроваджено систему технічного захисту. Обґрунтовано екологічні переваги декарбонізації та визначено порядок утилізації компонентів після завершення їхньої експлуатації.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | ЗМІСТ | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 6 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

| ВСТУП | 8 |
| --- | --- |
| 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ КОТЕДЖУ ТА ОЦІНКА МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | 10 |
| - Технічна характеристика об’єкта та аналіз електричних навантажень | 10 |
| 1.2 Аналіз ресурсів сонячної енергії в межах досліджуваного регіону | 14 |
| 2 ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КОМПОНЕНТІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ | 17 |
| ### 2.1 Обґрунтування вибору типу сонячної енергосистеми | 17 |
| 2.2 Обґрунтування вибору та технічні характеристики фотоелектричних модулів | 20 |
| 2.3 Розрахунок необхідної потужності фотоелектричного поля | 22 |
| 2.4 Визначення кількості сонячних фотоелектричних модулів та геометричних параметрів фотоелектричного поля | 24 |
| ### 2.5 Техніко-конструкторський аналіз монтажу сонячних фотомодулів та відповідність умовам об'єкта | 25 |
| ### 2.6 Аналіз та вибір технології накопичення енергії | 26 |
| ### 2.7 Розрахунок необхідної ємності акумуляторних батарей та вибір їхньої моделі | 28 |
| 2.8 Обґрунтування вибору та технічні характеристики інверторного обладнання | 32 |
| ## 2.9 Розрахунок електричних параметрів та конфігурування сонячного поля | 34 |
| 2.10 Технічні рішення щодо реалізації комплексної підсистеми комутації та багатоступеневого електрозахисту DC/AC | 37 |
| 3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТУ | 39 |
| ДП.141.043.021.ПЗ; Аркуш. 7. Зм..; Арк.; № докум.; Підпис; Дата. 3.1 Аналіз капітальних інвестицій та витрат на впровадження | 39 |
| 3.2 Експлуатаційні витрати та сервісна модель системи | 42 |
| 3.3 Оцінка економічної ефективності проєкту та верифікація термінів окупності проєкту | 45 |
| ### 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ | 49 |
| ### 4.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів | 49 |
| ### 4.2 Технічні заходи та засоби забезпечення безпеки | 50 |
| ### 4.3 Екологічна безпека та утилізація обладнання | 51 |
| ### ВИСНОВКИ | 53 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ | 55 |

ВСТУП

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | ВСТУП | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 8 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глобальна енергетична стратегія останніх років спрямована на декарбонізацію та активне впровадження «зелених» технологій. В умовах України розробка автономних систем енергозабезпечення перейшла з розряду екологічних експериментів у категорію критичної інженерної потреби. Створення енергонезалежного котеджу дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з аварійними відключеннями централізованих мереж, та забезпечити стабільну роботу побутових приладів незалежно від зовнішніх факторів.

Головним викликом при створенні автономних фотоелектричних станцій є стохастичний (мінливий) характер сонячної генерації. На відміну від мережевих станцій, автономні системи потребують інтелектуального підходу до накопичення енергії та керування навантаженням. Це обумовлює необхідність детального інженерного розрахунку та вибору оптимальної конфігурації обладнання.

Об’єктом даного дослідження є автономна система енергопостачання приватного будинку, що базується на використанні відновлюваних джерел енергії.

Предмет дослідження – методи оптимізації параметрів сонячних панелей, інверторного обладнання та систем акумулювання енергії для забезпечення енергетичного балансу об’єкта.

Метою дипломного проєкту є проєктування високоефективної автономної сонячної електростанції, яка здатна повністю задовольнити енергетичні потреби приватного котеджу при дотриманні вимог надійності та економічної доцільності.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

- проаналізувати кліматичні умови та потенціал сонячної інсоляції в обраному регіоні;

- визначити добовий та сезонний графік навантаження споживачів приватного котеджу;

- провести обґрунтований вибір обладнання (фотоелектричних модулів, інверторів, акумуляторних систем);

- розробити схему підключення та алгоритм роботи системи в різних режимах;

- оцінити техніко-економічну ефективність та термін окупності проєкту.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Практичне значення отриманих результатів даного дипломного проєкту полягає у створенні готового технічного рішення, яке може бути використане для реальної електрифікації приватних об'єктів, що не мають доступу до централізованої мережі або прагнуть повної автономії.

1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ КОТЕДЖУ ТА ОЦІНКА МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  - Технічна характеристика об’єкта та аналіз електричних навантажень

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ КОТЕДЖУ ТА ОЦІНКА МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 10 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для розробки системи автономного енергозабезпечення обрано сучасний одноповерховий котедж із житловою мансардою загальною площею 145 м² (див. рис. 1.1), який наразі перебуває на етапі будівництва у Житомирі (мікрорайон Мальованка, вул. Мальованська наб., 42). Дана локація є типовою для приватного сектору та має сприятливі умови інсоляції, чому додатково сприяє архітектурне рішення: головний схил даху орієнтований на південь під оптимальним кутом для подальшого монтажу фотоелектричних модулів. Об’єкт розрахований на постійне проживання сім’ї з чотирьох осіб, для чого в проєкті передбачено виділене технічне приміщення під інвертор та акумуляторні батареї.

Рисунок 1.1 – Генеральний план ділянки та даху котеджу

Інженерна інфраструктура будинку базується на гібридних рішеннях. Система опалення поєднує водяну теплу підлогу, що працює від твердопаливного котла з мікропроцесорним керуванням, та резервні електричні конвектори, які використовуються лише як аварійне джерело і свідомо не внесені до розрахунку автономної мережі задля оптимізації місткості АКБ. Гаряче водопостачання забезпечується комбінованим бойлером на 150 літрів, який у холодну пору року нагрівається від контуру котла, а влітку працює за допомогою вбудованого ТЕНа.

Для коректного розрахунку автономної системи необхідно визначити два базові параметри, що базуються на аудиті споживання. Першим показником є максимальна пікова потужність (Pmax), яка обчислюється як сума потужностей усіх приладів, що можуть працювати одночасно, і безпосередньо визначає необхідну потужність інвертора. Другим критичним параметром є середньодобове споживання енергії (Eдоба), тобто загальна кількість кіловат-годин, яку будинок використовує за добу, що є основою для розрахунку кількості сонячних панелей та ємності акумуляторного блоку. Оскільки ресурс автономної системи обмежений, критично важливо максимально мінімізувати навантаження шляхом переходу на LED-освітлення та використання побутової техніки класу енергоефективності А++, що дозволить оптимізувати витрати на обладнання та підвищити надійність мережі. В таблиці 1.1 наведено детальний перелік обладнання, яке формує енергетичний баланс котеджу.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Таблиця 1.1 – Реєстр електричних споживачів котеджу (літо/перехідний період)

| № | Споживач | Кількість | Встановлена потужність Pвстанов., Вт | Режим роботи (год./добу) | Добове споживання Eдоба, Вт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОСВІТЛЕННЯ: |  |  |  |  |  |
| 1 | LED-лампи (кімнати, кухня, ванна) | 15 | 10 Вт/шт. (150 Вт) | 4 год. | 600 Вт·год |

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вуличне LED-освітлення (з датчиками) | 4 | 15 Вт/шт. (60 Вт) | 2 год. | 120 Вт·год |
| ПОБУТОВА ТЕХНІКА: |  |  |  |  |  |
| 3 | Холодильник (клас А++) | 1 | 150 Вт (компресор) | 8 год. (циклічно) | 1200 Вт·год |
| 4 | Морозильна камера (клас А+) | 1 | 100 Вт | 8 год. (циклічно) | 800 Вт·год |
| 5 | Телевізор LED 50" (з акустикою) | 1 | 180 Вт | 3 год. | 540 Вт·год |
| 6 | Ноутбук (робота/навчання) | 2 | 65 (130) Вт | 5 год. | 650 Вт·год |
| 7 | Пральна машина (1 цикл/добу, 40°C) | 1 | 2200 Вт (пік) / сер. 500 Вт | 1 год. | 900 Вт·год |
| 8 | Чайник електричний (термосний тип) | 1 | 2000 Вт | 0,3 год. | 600 Вт·год |
| ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ: |  |  |  |  |  |
| 9 | ГВП Бойлер (літо, ТеН) | 1 | 2000 Вт | 2 год. | 4000 Вт·год |
| 10 | Свердловинний насос (подача води) | 1 | 1100 Вт | 0,7 год. | 770 Вт·год |
| 11 | Вентиляційна установка з рекуперацією | 1 | 150 | 24 год. | 3600 Вт·год |
| 12 | Автоматика котла (зима, насос цирк.) | 1 | 120 | 12 год. | 1440 Вт·год |
| Разом: |  |  | 8370 Вт (8.37 кВт) |  | 15220 Вт⋅год |

За результатами таблиці 1.1, сумарна встановлена потужність усіх електроприладів об’єкта становить Pвсанов. = 8.37 кВт. Враховуючи специфіку експлуатації приватного котеджу, одночасна робота всіх енергоємних споживачів (таких як пральна машина, бойлер, насос та чайник) є малоймовірною. Тому для коректного підбору інвертора використано коефіцієнт одночасності ksim = 0.75, що дозволяє оптимізувати параметри системи без ризику перевантаження.

Отже, розрахункова пікова потужність розроблюваної сонячної енергосистеми становить:

| Pпікова=Pвсанов.∙ksim , | (1.1) |
| --- | --- |

де:

Pпікова – пікова потужність розроблюваної автономної сонячної енергосистеми, кВт;

Pвсанов. – встановлена потужність усіх електроприладів котеджу, кВт;

ksim   – коефіцієнт одночасності.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Таким чином, отримаємо:

Pпікова=8.37 ∙0.75 =6,28 кВт .

Це означає, що нам необхідний інвертор потужністю не менше 6.5-7 кВт (бажано 8 кВт для надійності).

Максимальне добове споживання у зимовий період котеджем становить 15.2 кВт·год. Цей показник є критичним для розрахунку акумуляторного буфера. У літній період споживання дещо знижується за рахунок відсутності роботи автоматики опалення. На рисунку 1.2 зображено добовий графік електричного навантаження котеджу у зимовий період (коли працює все електрообладнання).

Рисунок 1.2 – Добовий графік електричного навантаження котеджу (зима)

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Аналіз добового профілю виявив дві критичні зони дефіциту генерації, що потребують особливої уваги. Перша – це ранковий пік (07:30 – 09:00), коли спостерігається висока активність споживання при ще низькому рівні інсоляції, що зумовлює необхідність підтримки системи від акумуляторних батарей. Друга зона – вечірній пік (17:30 – 22:00) – характеризується максимальним споживанням за повної відсутності сонячної генерації, через що весь обсяг енергії постачається виключно з акумуляторів. Протягом усієї доби також зберігається базове навантаження (близько 500 Вт), яке формується постійною роботою системи вентиляції та холодильного обладнання.

В ході аналізу встановлено, що для забезпечення електроживлення котеджу в м. Житомир за адресою вул. Мальованська наб., 42, необхідна автономна сонячна енергосистема з наступними параметрами:

- потужність інвертора: ≥ 8 кВт;

- ємність акумуляторної системи повинна забезпечувати автономність на 1.5 – 2 доби споживання (15,2 кВт·год ∙1,5 ≈ 22 – 25 кВт·год).

- потужність сонячного поля має бути розрахована так, щоб влітку повністю покривати добові потреби, а в перехідні періоди (весна/осінь) максимізувати заряд акумуляторів.

1.2 Аналіз ресурсів сонячної енергії в межах досліджуваного регіону

Об'єкт проектування у м. Житомир знаходиться за координатами 50° 15' пн. ш. та 28° 40'  сх. д. Враховуючи помірно-континентальний клімат місцевості, для моделювання роботи автономної фотоелектричної станції (ФЕС) фундаментальне значення має рівень сумарної сонячної інсоляції на горизонтальну та фіксовану похилу площини.

| Використовуючи статистичні дані NASA та PVGIS, сформуємо прогноз надходження енергії для м. Житомир (див. таблицю 1.2). Оскільки конструкція даху дозволяє орієнтацію на південь, було прийнято рішення |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

використовувати кут нахилу 35° як оптимальний для досягнення найвищих показників генерації протягом року.

Таблиця 1.2 – Середня денна інсоляція в м. Житомир (кВт·год/м² на добу)

| МІСЯЦЬ | ІНСОЛЯЦІЯ НА 1 м2, кВт·год/добу | ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ |
| --- | --- | --- |
| Січень | 1,12 | Критично низький |
| Березень | 3,45 | Помірний |
| Червень | 5,68 | Максимальний |
| Вересень | 3,95 | Високий |
| Грудень | 0,85 | Найнижчий (пік дефіциту) |

На відміну від мережевих сонячних електростанцій, де ключовим показником є сумарна річна генерація, проектування автономної системи для об’єкта в м. Житомир (вул. Мальованська наб.) базується на розрахунку для «критичного місяця» – грудня. Саме в цей період спостерігається найнижча інсоляція: якщо в червні 1 м2 панелей генерує близько 5,68 кВт·год/добу, то в грудні цей показник падає до 0,85 кВт·год/добу.

Суттєве зниження продуктивності системи майже в 6,5 разів стає головним викликом для забезпечення автономності, що диктує необхідність особливого підходу до монтажу обладнання. З огляду на те, що в день зимового сонцестояння сонце піднімається над горизонтом лише на 16°, ідеальний кут нахилу панелей для цього сезону мав би становити 60 – 70°. Однак, враховуючи архітектурні особливості котеджу, було обрано оптимальне проектне рішення у вигляді фіксованого кута 35 – 40°. Такий підхід є збалансованим компромісом, оскільки він гарантує достатню генерацію енергії протягом усього року, забезпечує ефективне самоочищення модулів від снігу та водночас гармонійно вписується в загальний екстер'єр будівлі.

Метеорологічні умови Житомирщини суттєво впливають на конфігурацію енергосистеми, оскільки значна хмарність у період із листопада по січень, що сягає 75% часу, створює дефіцит сонячної генерації та зумовлює необхідність встановлення великого запасу ємності акумуляторів. При цьому температурний режим регіону має специфічний вплив на обладнання: якщо середня температура січня на рівні -4C° сприяє підвищенню коефіцієнту корисної дії (ККД) фотоелементів, які ефективніше працюють на холоді, то для літієвих накопичувачів низькі температури є критичними через уповільнення хімічних процесів. Саме тому для стабільної роботи системи технічне приміщення котеджу обов'язково має бути термоізольованим, що дозволить нівелювати негативний вплив морозу на батареї, зберігаючи при цьому переваги зимової експлуатації сонячних панелей.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Підводячи підсумки бачимо, що потенціал сонячної генерації в Житомирському регіоні є цілком достатнім для ефективної експлуатації системи протягом більшої частини року, з березня по жовтень. Проте ключовим стримуючим фактором залишається дефіцит енергії в зимові місяці, зокрема з листопада по січень, через низький рівень сонячного випромінювання. Для нівелювання цієї сезонної нерівномірності та забезпечення енергонезалежності передбачено впровадження інтелектуальних алгоритмів накопичення енергії та динамічної пріоритезації споживачів, детальну розробку яких наведено в розділі 2 дипломного проєкту.

2 ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КОМПОНЕНТІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

### 2.1 Обґрунтування вибору типу сонячної енергосистеми

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | 2 ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КОМПОНЕНТІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 17 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вибір архітектури сонячної енергетичної системи для приватного котеджу в м. Житомир є фундаментальним етапом проєктування, оскільки він визначає не лише склад обладнання, а й логіку енергозабезпечення об’єкта на десятиліття. Враховуючи розраховане добове споживання у 15,2 кВт·год та пікову потужність 6,28 кВт, необхідно обрати систему, яка здатна нівелювати стохастичний характер сонячної генерації. На сучасному етапі розвитку відновлюваної енергетики існують три основні концепції побудови систем, кожна з яких має унікальні функціональні особливості та апаратну реалізацію.

Перша концепція – мережева система (On-Grid). Її робота базується на прямій трансформації постійного струму від фотопанелей у змінний струм мережевим інвертором, який миттєво споживається навантаженням або скидається в загальну мережу. Головною технічною особливістю мережевого інвертора є необхідність синхронізації з опорною напругою зовнішньої мережі. Це означає, що за відсутності напруги в лінії електропередачі (наприклад, під час аварійних відключень), мережева станція автоматично припиняє генерацію з міркувань безпеки (захист від роботи в автономному «острівному» режимі). Оскільки дана схема не передбачає використання акумуляторів, вона є абсолютно недієздатною в умовах нестабільного енергопостачання, що суперечить головній меті проєкту – забезпеченню автономності котеджу.

Друга     концепція    –    гібридна     система    (Hybrid).    Це   найбільш

універсальне та багатофункціональне рішення, що поєднує можливості мережевих та автономних станцій. Гібридний інвертор має інтелектуальну систему керування потоками енергії: він може одночасно живити будинок від сонця, заряджати акумулятори та, за потреби, експортувати надлишки в мережу. Ключовою перевагою є режим «підмішування» (Grid-tie with backup), коли при нестачі сонячної енергії система добирає необхідну різницю з мережі, не розряджаючи акумулятори без нагальної потреби. Проте складність алгоритмів керування та висока вартість обладнання роблять цей тип надлишковим для об'єктів, де пріоритетом є повна незалежність, а не продаж енергії за комерційними тарифами.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Третя концепція, яка і була обрана для даного проєкту – автономна система з функцією резервування (Off-Grid / Stand-alone з AC-input). Її показано на рисунку 2.1. Дана архітектура будується навколо акумуляторного масиву, який виступає основним джерелом енергії для споживачів. На відміну від попередніх типів, автономний інвертор сам є джерелом опорної напруги ("чиста синусоїда"), що гарантує ідеальну якість живлення для чутливої електроніки котеджу (автоматика котла, сервери, циркуляційні насоси) незалежно від стану зовнішньої мережі.

Рисунок 2.1 – Структурна схема автономна система з функцією резервування (Off-Grid / Stand-alone з AC-input)

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Вибір саме автономної схеми з акумуляторами для об’єкта в Житомирі обґрунтований декількома критичними факторами. По-перше, це кліматична циклічність: у Житомирській області спостерігається значна кількість хмарних днів, коли миттєва потужність сонячного поля може коливатися в межах 50 – 70% протягом декількох хвилин. Акумуляторний блок у цьому випадку виконує роль потужного демпфера (буфера), який згладжує ці коливання, забезпечуючи стабільну напругу для побутової техніки. По-друге, це динаміка навантаження. Як свідчить добовий графік (див. рис. 1.2), основне споживання припадає на ранок та вечір, коли сонячна інсоляція мінімальна або відсутня. Без акумуляторної системи енергія, згенерована вдень, була б змарнована, а вечірні потреби залишилися б незадоволеними.

Технічна реалізація обраної автономної схеми передбачає використання інтелектуального інвертора, який підтримує функцію пріоритезації джерел (режим SBU: Solar-Battery-Utility). У світловий день сонячна енергія в першу чергу спрямовується на живлення будинку, а всі надлишки – на заряд АКБ. Коли сонце сідає, система плавно перемикається на живлення від акумуляторів. Важливою деталлю є наявність AC-input порту: якщо акумулятори розрядилися нижче критичного рівня (що можливо у грудні-січні), інвертор автоматично перемикає споживачів на зовнішню мережу або подає сигнал на запуск резервного генератора. При цьому перемикання відбувається за 10 – 20 мілісекунд, що є непомітним для більшості приладів.

Використання акумуляторів у цій схемі також вирішує проблему високих пускових струмів. Наприклад, свердловинний насос потужністю 1,1 кВт у момент старту може споживати до 4 – 5 кВт. Акумуляторний блок здатний миттєво віддати таку потужність, тоді як сонячні панелі без АКБ просто не впоралися б із таким різким запитом.

| Отже, обрана автономно-резервна конфігурація з акумуляторним накопичувачем є найбільш раціональною для котеджу в м. Житомир. Вона гарантує стабільність енергопостачання в умовах критичного зимового |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

дефіциту інсоляції, забезпечує високу якість струму для складних інженерних систем будинку та дозволяє досягти реальної енергонезалежності, використовуючи зовнішню мережу лише як допоміжний інструмент підстраховки.

2.2 Обґрунтування вибору та технічні характеристики фотоелектричних модулів

Ефективність автономної енергосистеми котеджу безпосередньо залежить від фізико-технічних параметрів сонячних панелей, оскільки в умовах відсутності зовнішньої мережі вони є єдиним джерелом генерації. Для даного об’єкта найбільш раціональним рішенням є використання монокристалічних кремнієвих модулів, що базуються на передових технологіях PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) та Half-Cut.

Вибір монокристалічної структури кремнію обумовлений вищою чистотою матеріалу, що забезпечує коефіцієнт корисної дії (ККД) у межах 21 – 22%. Це значно перевищує показники полікристалічних аналогів і дозволяє максимізувати виробіток енергії з одиниці площі даху, що є критичним фактором при обмеженому просторі південного схилу покрівлі. Технологія PERC додатково підвищує ефективність за рахунок діелектричного шару на задній поверхні фотоелемента, який відбиває фотони назад у робочу зону кремнію, збільшуючи поглинання світла, особливо в умовах низької інсоляції, характерної для Житомирського регіону в осінньо-зимовий період.

Особлива увага приділена архітектурі Half-Cut, яка передбачає поділ стандартних фотоелементів навпіл. Це технічне рішення дозволяє знизити внутрішній опір комірок та мінімізувати резистивні втрати потужності. Для автономного об’єкта в м. Житомир ця технологія є стратегічно важливою, оскільки вона забезпечує живучість системи при частковому затіненні (наприклад, через димохід, листя або снігові наноси): при перекритті нижньої частини панелі верхня продовжує працювати на 100% своєї потужності, що неможливо в класичних повнорозмірних модулях.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Для реалізації проєкту обрано сучасний індустріальний стандарт – панелі класу Tier-1 потужністю 550 Вт від компанії-виробника SUNPRO Power (див. рисунок 2.2). Виробники цього класу гарантують високу якість збірки та мінімальну деградацію кремнію протягом 25 років експлуатації.

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд сонячної панелі класу Tier-1 потужністю 550 Вт від компанії-виробника SUNPRO Power

Основні технічні параметри обраного модуля наведено нижче:

- номінальна потужність PСП_max: 550 Вт – оптимальний баланс між потужністю та площею монтажу;

- габаритні розміри: 2278 × 1134 мм, що відповідає площі поверхні SСП, яка рівна значенню 2,58 м² та дозволяє компактно розмістити масив на даху;

- коефіцієнт корисної дії (ККД): 21,3%, що відповідає найвищим стандартам енергоефективності;

- температурний коефіцієнт: низький показник втрат потужності при нагріванні, що забезпечує стабільну роботу в літні піки інсоляції.

Використання таких модулів дозволяє суттєво зменшити металоємність системи кріплення та кількість кабельних з'єднань, що підвищує загальну надійність та знижує вартість монтажних робіт.

2.3 Розрахунок необхідної потужності фотоелектричного поля

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Визначення встановленої потужності фотоелектричного масиву PPV є критичним етапом проєктування автономної системи, оскільки, на відміну від мережевих СЕС, автономна станція повинна не лише покривати поточне навантаження, а й генерувати достатній надлишок енергії для повного відновлення заряду акумуляторних батарей протягом світлового дня.

Методологія розрахунку базується на забезпеченні повного покриття середньодобового споживання об'єкта, яке було визначено раніше на рівні Eдоба = 15,2 кВт·год. При цьому враховується сумарний коефіцієнт втрат системи (ηвтрат= 0,8), що включає втрати на перетворення постійного струму в змінний в інверторі, втрати в провідниках, а також хімічні втрати при циклах заряду-розряду акумуляторів.

Для вибору розрахункового періоду інсоляції в даному проєкті прийнято раціональний підхід. Орієнтація на показники грудня (місяця з мінімальною інсоляцією) призвела б до критичного масштабування сонячного поля, що спричинило б значне здорожчання системи та проблему утилізації величезних надлишків енергії влітку. Тому за основу взято показники перехідного періоду (березень та жовтень), що дозволяє збалансувати автономність та економічну доцільність. Згідно з кліматичними даними Житомирського регіону (див. таблицю 1.2), середньодобове надходження сонячної радіації на похилу поверхню H у цей період становить приблизно 3,5 кВт·год/м2.

Розрахунок теоретично необхідної потужності поля виконується за формулою:

| PPV=EдобаH∙ηвтрат , | (2.1) |
| --- | --- |

де:

PPV – необхідна потужність сонячного поля для забезпечення автономності котеджу, кВт;

Eдоба  – середньодобове енергоспоживання котеджу, кВт·год;

H – середньодобове надходження сонячної радіації на похилу поверхню, кВт·год/м2;

ηвтрат – сумарний коефіцієнт втрат системи.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

В результаті отримаємо, що:

### PPV=15,23,5∙0,8=5,43 кВт .

Однак при проєктуванні реальних систем необхідно враховувати низку експлуатаційних чинників, таких як поступова деградація фотоелементів (втрата потужності протягом років), осідання пилу на поверхні модулів та, що найбільш важливо в автономних схемах, необхідність швидкого форсованого заряду АКБ у короткі сонячні вікна під час мінливої хмарності.

З огляду на це, до отриманого теоретичного значення доцільно додати технологічний запас потужності у розмірі 20%. Це дозволить системі впевнено почуватися в періоди затяжної хмарності та гарантуватиме енергетичну безпеку об'єкта. Таким чином, остаточна проєктна потужність фотоелектричного поля становить:

| Pпроєкт.=PPV∙1,2=6,6 кВт . | (2.2) |
| --- | --- |

### Дана потужність дозволяє системі генерувати необхідний обсяг енергії навіть у несприятливі дні, забезпечуючи при цьому тривалу експлуатацію обладнання без роботи на межі технічних можливостей.

### 2.4 Визначення кількості сонячних фотоелектричних модулів та геометричних параметрів фотоелектричного поля

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

На основі розрахованої проєктної потужності фотоелектричної системи Pпроєкт.=6,6 кВт та технічних характеристик обраного монокристалічного модуля PСП_max = 550 Вт, визначимо необхідну кількість сонячних панелей N за формулою:

| N=Pпроєкт.PСП_max , | (2.3) |
| --- | --- |

### де:

### N – кількість сонячних панелей (фотомодулів), од.;

### Pпроєкт. – проєктна потужність фотоелектричного поля, кВт;

### PСП_max – номінальна потужність обраної моделі сонячного фотомодуля, Вт.

### За виразом 2.3 отримаємо, що:

### N=6,6∙103550=12 од .

### Встановлення саме 12 модулів дозволяє сформувати збалансовану архітектуру підключення до інвертора (наприклад, один стрінг на 12 панелей або два паралельних стрінги по 6 панелей), що оптимізує вхідну напругу та струм контролера заряду.

Наступним кроком є розрахунок загальної площі Sзаг.поля яку займе фотоелектричне поле. Враховуючи фізичні габарити одного модуля (2,28 × 1,13 м) та його площу SСП = 2,58 м², отримаємо:

| Sзаг.поля=N∙SСП , | (2.4) |
| --- | --- |

### де:

### Sзаг.поля – загальна площа фотоелектричного поля проєктованої системи, м2;

### N – кількість сонячних панелей, од.;

### SСП – площа однієї сонячної панелі (фотомодуля), м2.

### Отримаємо, що:

### Sзаг.поля=12∙2,58=31 м2.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

При розрахунку реальної площі монтажу необхідно також закласти технологічні зазори між модулями (10 – 20 мм) для температурного розширення алюмінієвих рам та компенсації вітрового тиску, що додасть приблизно 1,5 – 2 м² до загальної проєкції масиву.

### 2.5 Техніко-конструкторський аналіз монтажу сонячних фотомодулів та відповідність умовам об'єкта

Аналіз відповідності розрахованих параметрів технічним характеристикам котеджу свідчить про високу доцільність обраного рішення. Загальна площа південного схилу даху становить 145 м², що майже в п'ять разів перевищує необхідну площу для фотоелектричного поля (31 м²). Це дозволяє не тільки вільно розмістити 12 панелей, а й вибрати найбільш ефективну зону без затінень від димоходів, вентиляційних виходів чи сусідніх споруд.

Рекомендується компонування масиву у два горизонтальні ряди по шість панелей у кожному. Таке розміщення забезпечує оптимальну вентиляцію тильної сторони модулів, що критично важливо для збереження їхнього ККД у літній період, та спрощує сервісне обслуговування (очищення від снігу чи пилу).

### Важливим аспектом є статичне навантаження на конструкцію даху. Сумарна  вага  12  фотоелектричних  модулів становить близько 300 – 330 кг.

### Враховуючи алюмінієву систему кріплення (напрямні профілі, кронштейни, притискачі), загальне додаткове навантаження на кроквяну систему складе приблизно 380 – 400 кг. У перерахунку на площу монтажу це становить ~ 12,5 – 13 кг/м², що є абсолютно безпечним показником для сучасних житлових будинків, оскільки стандартні конструкції дахів розраховуються на значно вищі снігові та вітрові навантаження (до 150 – 200 кг/м²).

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Підсумовуючи, обрана конфігурація з 12 модулів потужністю по 550 Вт кожен, забезпечує:

- енергетичну достатність: стабільну генерацію 6,6 кВт у піку, що гарантує автономне живлення будинку та швидкий заряд АКБ навіть при помірній хмарності;

- архітектурну сумісність: компактне розміщення на даху зі збереженням естетичного вигляду будівлі;

- конструкційну безпеку: мінімальний вплив на статичну міцність покрівлі.

### 2.6 Аналіз та вибір технології накопичення енергії

Вибір типу акумуляторних батарей є критично важливим етапом проектування автономної фотоелектричної станції, оскільки саме накопичувачі є найбільш вразливою ланкою системи, що визначає її загальний термін служби.

Традиційний сегмент накопичувачів представлений свинцево-кислотними рішеннями типів AGM (з абсорбованим електролітом) та GEL (із загущеним до стану гелю електролітом). Ключовою перевагою даної технології є низький рівень капітальних інвестицій на етапі закупівлі та відсутність потреби у складних інтелектуальних системах балансування. Проте експлуатаційні обмеження суттєво звужують сферу їх застосування в автономних системах. Зокрема, циклічний ресурс таких АКБ обмежений діапазоном 500 – 800 циклів при розряді на 50 %, що за умов щоденного циклування призведе до деградації батарей вже через 2 – 3 роки. Крім того, технологія має низький ККД (75 – 85 %) через термічні втрати та потребує тривалого часу заряду (до 10 годин). Важливим фактором є чутливість до глибини розряду (DoD): перевищення межі у 30 – 50 % провокує прискорену сульфатацію пластин, що критично скорочує термін служби накопичувача.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

На сьогодні технологія літій-залізо-фосфатних накопичувачів (LiFePO4) визнана оптимальним стандартом для систем автономного енергозабезпечення завдяки поєднанню високої безпеки та тривалого експлуатаційного періоду. Ключовою перевагою є циклічна витривалість: батареї витримують понад 6000 циклів при глибині розряду 80 %, що еквівалентно 15 – 20 рокам функціонування. Високий показник коефіцієнта глибини розряду (до 90 %) дозволяє ефективно використовувати майже весь номінальний обсяг енергії, що дає змогу проектувати систему з меншою сумарною ємністю порівняно зі свинцевими аналогами. Процес накопичення енергії відзначається високою інтенсивністю (повний заряд за 1,5 – 2 години) та ККД понад 95%. Стабільність роботи забезпечується інтегрованою системою BMS, яка здійснює покомпонентний моніторинг стану комірок, запобігаючи аварійним режимам. Крім того, на відміну від інших літієвих сполук, LiFePO4 є пожежобезпечними та екологічно нейтральними.

В таблиці 2.1 наведено порівняльна характеристика свинцево-кислотних та літій-залізо-фосфатних акумуляторних батарей.

Таблиця 2.1 – Порівняльна характеристика основних типів акумуляторних батарей

| ### Характеристика | ### Свинцево-кислотні (GEL/AGM) | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | 3 |
| ### Ресурс (циклів) | 500 – 800 | 6000 + |
| ### Рекомендований розряд (DoD) | 30 – 50 % | 80 – 95% |
| ### Термін служби | 2 – 4 роки | 15 – 20 років |
| ### ККД системи | ≈80% | > 95 % |
| ### Обслуговування | ### Потребує контролю напруги | ### Повністю автоматизоване |
| ### Вага та габарити | ### Високі (важкі) | ### Компактні (в 2 – 3 рази легші) |

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Таким чином, з огляду на техніко-економічний аналіз, стає очевидним, що попри вищі початкові капітальні вкладення, технологія LiFePO4 є значно вигіднішою у довгостроковій перспективі, оскільки вартість одного циклу енергії в ній у кілька разів нижча. Саме тому для даного проєкту обрано акумулятори виготовлені за технологією LiFePO4, що забезпечить максимальну автономність котеджу, надійність енергозабезпечення та відсутність потреби в сервісній заміні накопичувачів протягом усього терміну експлуатації сонячної станції.

### 2.7 Розрахунок необхідної ємності акумуляторних батарей та вибір їхньої моделі

Згідно з технічним завданням, система повинна забезпечувати автономність протягом 1,5 доби при похмурій погоді. Розрахунок енергоємності акумуляторного блоку EАКБ проводиться за формулою:

| EАКБ=Eдоба∙Tавтоном.DoD∙ηінв. , | (2.5) |
| --- | --- |

де:

EАКБ – загальна енергоємність акумуляторного блоку, кВт·год;

Eдоба  – середньодобове енергоспоживання котеджу, кВт·год;

Tавтоном. – коефіцієнт автономності (доби);

DoD – коефіцієнт глибини розряду (для довголітнього використання LiFePO4 його приймають рівним значенню 0,8);

ηінв. – коефіцієнт корисної дії інвертора (сучасні високовольтні інвертори мають ККД на рівні 95 – 97%).

Таким чином, за виразом 2.5 будемо мати:

EАКБ=15,2⋅1,50,8⋅0,95=30 кВт∙год .

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Оскільки більшість промислових систем накопичення працюють з номінальною напругою UАБ Рівною значенню 48 В (фактично 51,2 В для LiFePO4), визначимо сумарну ємність в Ампер-годинах (Qзаг):

| Qзаг.=EАКБUАБ , | (2.6) |
| --- | --- |

де:

Qзаг. – сумарний заряд ємності акумуляторних батарей, А⋅год;

UАБ – номінальна напруга акумуляторної батареї системи, В.

Отримаємо, що:

Qзаг.=30⋅10348=625 А∙год  .

На актуальному ринку домінують рішення у стійковому виконанні (Rack-mounted), що дозволяють гнучке масштабування системи. Типовий модуль такої архітектури має номінальну ємність 100 А·год, а його сумарний енергетичний запас обчислюється як:

| Eмод.=UАБ∙QАБ , | (2.7) |
| --- | --- |

де:

UАБ – номінальна напруга акумуляторної батареї системи, В;

QАБ –  заряд ємності однієї акумуляторної батареї (модуля), А·год;

Eмод. – сумарний енергетичний запас однієї акумуляторної батареї (модуля), кВт·год.

В результаті будемо мати:

Eмод.=48∙100=4800 Вт∙год=4,8 кВт∙год .

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Далів визначимо необхідну кількість акумуляторних батарей за виразом:

| NАКБ=EАКБEмод. , | (2.8) |
| --- | --- |

де:

EАКБ – загальна енергоємність акумуляторного блоку, кВт·год;

Eмод. – сумарний енергетичний запас однієї акумуляторної батареї (модуля), кВт·год.

NАКБ – необхідна кількість акумуляторних батарей, од.

Отримаємо, що:

NАКБ=30∙103 4,8∙103=6,25 од.

Для нашого дипломного проєкту оберемо конфігурацію з шести акумуляторних модулів, що забезпечує фактичну встановлену енергоємність системи Eфактич. на рівні:

| Eфактич.= NАКБ∙Eмод.= 6∙4,8=28,8 кВт·год . | (2.9) |
| --- | --- |

Попри те, що теоретично розрахована кількість модулів становить 6,25, рішення щодо округлення в меншу сторону до 6 одиниць є технічно та економічно обґрунтованим з кількох причин. По-перше, такий підхід забезпечує гнучкість споживання: незначний дефіцит у 1,2 кВт·год легко нівелюється шляхом раціонального керування навантаженням (наприклад, короткочасним обмеженням роботи ТЕНів бойлера). По-друге, це рішення диктується конструктивними особливостями серверних шаф, які зазвичай розраховані на парну кількість пристроїв або мають обмежену висоту в юнітах (Unit), куди блок із 6 батарей інтегрується найбільш ергономічно. Крім того, паралельне з’єднання шести модулів по 100 А·год суттєво знижує загальний внутрішній опір системи. Це дозволяє безпечно витримувати високі пікові струми (150 – 200 А) під час пуску потужного обладнання, запобігаючи перегріву комірок та передчасному зносу акумуляторних батарей.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Для реалізації нашої проєктованої системи накопичення обрано модель акумуляторів Pylontech US5000 48V 100Ah (виробництво КНР, клас Tier-1). Це модульна система, яка спеціально розроблена для домашніх сонячних електростанцій (ESS – Energy Storage Systems). Її зовнішній вигляд зображено на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2 – Акумуляторна батарея (модуль) Pylontech US5000 48V 100Ah

Технічні характеристики обраної моделі акумулятора наступні:

- номінальна ємність: 4,8 кВт·год (100А·год);

- номінальна напруга: 48 В (робочий діапазон 45 – 54 В);

- тип хімії: LiFePO4;

- ресурс: > 6000 циклів при DoD 95 %;

- струм розряду (номінальний/піковий): 80 А / 200 А (до 15 секунд);

- габарити: 442 х 420 х 161 мм (стандарт 3U для 19-дюймової стійки).

2.8 Обґрунтування вибору та технічні характеристики інверторного обладнання

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Вибір інвертора є визначальним етапом проєктування, оскільки цей пристрій виконує роль інтелектуального центру керування всіма енергетичними потоками системи. Він не лише забезпечує трансформацію постійного струму від фотопанелей та акумуляторів у змінний струм для побутових потреб, а й здійснює складну координацію між сонячною генерацією, накопичувачами енергії та зовнішніми джерелами живлення, такими як загальна електромережа або резервний генератор.

При визначенні необхідних технічних параметрів у підрозділі 1.1 даного проєкту першочергова увага приділялася потужності та здатності системи витримувати пускові навантаження. Попри те, що розрахункове пікове споживання об’єкта становить 6,28 кВт, було прийнято рішення про встановлення обладнання з номінальною потужністю не менше 8 кВт. Такий підхід створює необхідний експлуатаційний резерв і гарантує стабільну роботу при одночасному ввімкненні кількох приладів. Особливо критичним цей запас є для функціонування свердловинного насоса, електродвигун якого в момент старту створює значні перехідні струми, що потребують високої перевантажувальної здатності інвертора. Крім того, архітектура системи передбачає роботу в гібридному або повністю автономному режимах із використанням 48-вольтової шини постійного струму, що є стандартом для надійних рішень такої потужності. Для забезпечення ефективного збору енергії навіть за складних погодних умов або при різній орієнтації сонячних панелей, пристрій повинен мати принаймні один високоефективний MPPT-трекер із можливістю подальшого розширення поля генерації.

| Найбільш відповідним усім зазначеним критеріям визнано гібридний інвертор моделі Deye SUN-8K-SG01LP1-EU (див. рисунок 2.3), який зарекомендував себе як надійне та гнучке рішення для автономних систем високого класу. Його головною перевагою є виняткова силова витривалість: |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

при номіналі у 8000 Вт він здатний протягом 10 секунд витримувати навантаження до 16000 Вт. Це дозволяє безперешкодно запускати потужне насосне обладнання без ризику просідання напруги чи аварійної зупинки системи. Високу швидкість відновлення енергозапасу забезпечує потужний контролер заряду зі струмом до 190  А, що дозволяє максимально ефективно використовувати кожну годину активного сонячного випромінювання. Важливою функціональною особливістю моделі є інтелектуальний порт Smart Load, який автоматизує керування пріоритетами споживання. Завдяки цій функції система здатна самостійно відключати другорядні прилади, як-от електричний бойлер, при падінні заряду акумуляторів нижче критичного рівня, що гарантує збереження енергії для життєво важливих вузлів будинку. Таким чином, обраний інвертор забезпечує баланс між високою продуктивністю, надійністю та розумним споживанням енергоресурсів.

Рисунок 2.3 – Зовнішній вигляд обраної моделі інвертора Deye SUN-8K-SG01LP1-EU

2.9  Розрахунок електричних параметрів та конфігурування сонячного поля

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 34 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Для досягнення високої експлуатаційної ефективності та захисту обладнання від перенавантажень, було визначено оптимальну топологію підключення 12 сонячних панелей SUNPRO Power на 550 Вт до гібридного інвертора Deye SUN-8K-SG01LP1-EU.

Розрахунок буде базуватися на зіставленні електричних параметрів генерації та вхідних обмежень перетворювача:

параметри обраної моделі фотомодуля: напруга холостого ходу Uх.х. = 49,6 В, робоча напруга Uроб. = 41,6 В.

характеристики обраного інвертора: поріг напруги по постійному струму (DC) – 500 В, робочий діапазон MPPT-контролера становить 125 – 425 В.

Напруга сонячних панелей має обернену залежність від температури: при охолодженні напівпровідника Uх.х. зростає. Оскільки Житомирська область характеризується зимовими піками до -25 °C, необхідно розрахувати максимальну напругу, яку може видати панель у морозний сонячний ранок, щоб не пошкодити вхідні каскади інвертора. Використовуючи температурний коефіцієнт напруги ρ≈ 0,0029, розрахуємо пікову напругу холостого ходу одного сонячного фотомодуля при мінімальній розрахунковій температурі:

| Uх.х.max= Uх.х.⋅(1+∆ T)∙ρ, | (2.10) |
| --- | --- |

де:

Uх.х.max – пікову напругу холостого ходу одного сонячного фотомодуля, В;

Uх.х. – напруга холостого ходу сонячного фотомодуля SUNPRO Power, В;

∆ T – різниця температур (25 °C – базова температура, при якій заміряли паспортні дані сонячного фотомодуля (панелі), - 25 °C – очікуваний мінімум температури повітря взимку в Житомирі)

ρ – температурний коефіцієнт напруги сонячного фотомодуля (панелі).

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 35 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Отже, за виразом 2.10 отримаємо:

Uх.х.max= 49,6⋅1+250С--250С∙0,029=56,8 В .

Тепер проведемо детальний аналіз та обґрунтування топології підключення модулів, виходячи з параметрів інверторного обладнання.

Аналіз послідовного з’єднання всіх 12 панелей в один ланцюг (стрінг) показує, що сумарна напруга взимку сягне:

| Uстрінг_maxпосл (Зима)= N⋅Uх.х.max , | (2.11) |
| --- | --- |

де:

Uстрінг_maxпосл (Зима) – сумарна напруга стрінгу сонячних фотомодулів (панелей) у зимовий період, В;

Uх.х.max – пікову напругу холостого ходу одного сонячного фотомодуля, В;

### N – кількість сонячних панелей (фотомодулів), од.

Отримаємо, що:

Uстрінг_maxпосл (Зима)=12⋅56,8 =681,6 В .

Як бачимо, послідовне підключення всіх 12 сонячних модулів в один стрінг є неприпустимим, оскільки сумарна зимова напруга складе 681,6 В, що  на 36% перевищує поріг напруги по постійному струму (DC) обраного нами інвертора (500 В) і гарантовано призведе до пошкодження вхідних ланцюгів.

Таким чином, для забезпечення стабільної та безпечної експлуатації розроблюваної сонячної системи прийнято рішення щодо формування сонячного поля з двох паралельних стрінгів по 6 модулів у кожному (див. рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Конфігурація сонячного поля  "два паралельні стрінги по 6 модулів"

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 36 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Обрана конфігурація сонячного поля є оптимальною, оскільки вона забезпечує високий рівень електричної міцності та стабільність системи за будь-яких погодних умов. Завдяки розподілу модулів на два паралельні стрінги, максимальна напруга в морозний період не перевищить 340,8 В (6 х 56,8 В), що створює безпечний резерв у 159,2 В відносно критичного ліміту інвертора та повністю нівелює ризик аварійних ситуацій під час аномальних холодів.

Крім того, дана топологія гарантує максимальну ефективність MPPT-трекера. У літній період, коли через нагрівання панелей напруга знижується до номінальних 249,6 В (6 х 41,6 В), робоча точка залишається майже в центрі оптимального діапазону інвертора (125 – 425В). Це дозволяє мінімізувати енергетичні втрати при перетворенні та забезпечує роботу обладнання з найвищим ККД, уникаючи перегріву внутрішніх компонентів, характерного для роботи на граничних значеннях напруги.

Отже,  підводячи підсумок бачимо, що конфігурація "два паралельні стрінги по 6 модулів" є технічно збалансованою, оскільки вона гарантує захист від перенапруги взимку та забезпечує високу продуктивність генерації в літній період.

2.10 Технічні рішення щодо реалізації комплексної підсистеми комутації та багатоступеневого електрозахисту DC/AC

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Відповідно до нормативів ПУЕ (Правил улаштування електроустановок) та міжнародних стандартів проектування автономних енергосистем, кожен ключовий вузол розроблюваної установки – включаючи поле фотоелектричних модулів, акумуляторний кластер та мережу споживання – виділяється в окремий контур із власним селективним захистом.

На боці постійного струму (DC-Side) між сонячними панелями та інвертором інтегрується герметичний щит Combiner Box, що забезпечує трирівневу безпеку генерації. Першим ешелоном виступає пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) Класу II, спеціально розроблений для постійного струму, який відводить високовольтні наведення від грозової активності безпосередньо в контур заземлення. Паралельно з цим кожен окремий стрінг сонячних панелей обладнується спеціалізованими плавкими запобіжниками номіналом 15 – 20 А, які запобігають руйнуванню модулів від зворотних струмів у разі внутрішнього замикання. Фізичне керування потоком енергії здійснює механічний DC-роз’єднувач, що дозволяє безпечно розривати коло під навантаженням для проведення регламентних або аварійних робіт.

Силовий вузол акумуляторної групи проектується з урахуванням роботи під високими струмами, що в пікових режимах сягають 190 А, тому комутація тут виконується за посиленими стандартами. Основним захисним апаратом виступає спеціалізований двополюсний автоматичний вимикач постійного струму (DC Breaker) номіналом 250 А, оснащений камерами дугогасіння, що є критично важливим для надійної роботи ланцюгів напругою 48 В. Для з’єднання компонентів і мінімізації втрат напруги застосовується гнучкий мідний кабель перерізом 50 мм2 у подвійній стійкій ізоляції, який прокладається виключно в негорючому гофротрубі для запобігання поширенню вогню.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 38 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Електробезпека виходу змінного струму (AC-Side) та стабілізація живлення реалізуються через розподільчий щит, де пріоритетом є захист персоналу та внутрішньої мережі споживачів. Диференційне реле струму (ПЗВ) з порогом спрацьовування 30 мА забезпечує миттєве знеструмлення при витоку на землю або випадковому контакті людини з частинами під напругою. При цьому внутрішня мережа котеджу розділяється секторальними автоматичними вимикачами на окремі групи – освітлення, розетки та силові лінії життєзабезпечення (котел, насос), що дозволяє локалізувати будь-яку несправність без повної зупинки системи. Останнім бар’єром для чутливої електроніки слугує мікропроцесорне реле напруги, яке безперервно аналізує якість струму та відсікає навантаження при критичних відхиленнях напруги чи частоти, що часто виникають у застарілих зовнішніх мережах або при роботі від бюджетних паливних генераторів.

3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТУ

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | 3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТУ | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 39 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

У даному розділі проведено комплексний аналіз доцільності інвестицій у створення автономної енергосистеми для приватного котеджу в м. Житомир. Оцінка базується на зіставленні капітальних витрат із прогнозованим економічним ефектом від заміщення мережевого енергопостачання та відмови від дорогої генерації на базі викопного палива.

3.1 Аналіз капітальних інвестицій та витрат на впровадження

Формування бюджету проєкту базується на пріоритетності довгострокової експлуатаційної надійності, що зумовлює вибір технологічних рішень найвищого сегмента. Ключовим чинником ціноутворення, детально відображеного в таблиці 3.1, є інтеграція обладнання класу Tier-1 від провідних світових виробників із вертикально інтегрованим циклом виробництва. Такий підхід забезпечує не лише максимальний коефіцієнт корисної дії системи, а й гарантує стабільність технічних характеристик протягом усього життєвого циклу проєкту, що значно мінімізує витрати на подальше обслуговування.

Висока капіталомісткість також зумовлена застосуванням сучасних літій-залізо-фосфатних накопичувачів, які є золотим стандартом промислової безпеки та ефективності. На відміну від доступніших аналогів, ці акумулятори мають значно більший ресурс циклічності та термічну стійкість, що дозволяє системі працювати з максимальною глибиною розряду без втрати ємності протягом багатьох років.

Таким    чином,    зазначені    в   таблиці   3.1   витрати   є   стратегічною

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 40 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

інвестицією, яка забезпечує найнижчу вартість володіння системою та безперебійне енергопостачання об’єкта в умовах інтенсивної експлуатації.

### Таблиця 3.1 – Специфікація обладнання та матеріалів проєкту

| ### НАЙМЕНУВАННЯ АКТИВІВ | ### ХАРАКТЕРИСТИКА / СКЛАД | ### КІЛЬКІСТЬ | ### ВАРТІСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ: |  |  | ### 88100 грн |
| ### Сонячні панелі | ### SUNPRO Power (Tier-1), Монокристал, 550 Вт | ### 12 од. | ### 72 000 грн |
| ### Система кріплень | ### Алюмінієвий профіль, притискачі, болти | ### 1 комплект | ### 16 100 грн |
| ### СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ТА КОНВЕРТАЦІЇ: |  |  | ### 394 000 грн |
| ### Гібридний інвертор | ### Deye SUN-8K-SG01LP1-EU, потужність 8 кВт, чиста синусоїда | ### 1 од. | ### 82 000 грн |
| ### Акумуляторні модулі LiFePO4 | Pylontech US5000, ємність 5,12 кВт∙год (48В/100Аг) | ### 6 од. | ### 312 000 грн |
| ### КОМУТАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА (DC): |  |  | ### 13500 грн |
| ### Кабель сонячний (Solar Cable) | Переріз 6 мм², подвійна ізоляція | ### 100 м | ### 5500 грн |
| ### Конектори MC4 | Герметичні роз’єми для панелей | ### 12 пар | ### 1200 грн |
| ### Щит захисту DC | ПЗІП, запобіжники, вимикач маси | ### 1 од. | ### 6800 грн |
| ### КОМУТАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА (AC): |  |  | ### 10500 грн |
| ### Щит автоматики AC | ПЗІП AC, реле напруги, автомати | ### 1 од. | ### 6500 грн |
| ### Матеріали для обв'язки | Гофра, металорукав, лотки, заземлення | ### 1 комплект | ### 4000 грн |
| ### РАЗОМ ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ: |  |  | ### 506100 грн |

Щоб офіційно запустити систему в роботу, необхідно врахувати не лише ціну обладнання, а й супутні видатки на транспортування та інженерний супровід. Підсумковий обсяг інвестицій у впровадження Cвпров. визначається за такою залежністю:

| Cвпров.= Cлог.+Cроб. , | (3.1) |
| --- | --- |

де:

Cлог. – витрати на логістичне забезпечення проєкту, грн.

### Cроб. – вартість інженерно-монтажних робіт, грн.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Витрати на логістику Cлог. базуються на діючих тарифах спеціалізованих перевізників та враховують специфіку транспортування крихких великогабаритних вантажів:

| Cлог.= Tr+Ins+ Hnd, | (3.2) |
| --- | --- |

де:

### Tr – вартість спец доставки обладнання (Київ – Житомир): 7300 грн (включає використання гідроборту та захисної обрешітки для безпечного перевезення фотомодулів);

### Ins – вартість страхування вантажу: 1% від вартості (застосовується відповідно до стандартів логістики обладнання Tier-1);

Hnd = вартість такелажних робіт: 139 грн (вантажно-розвантажувальні операції та занесення високовартісних АКБ до місця встановлення).

Враховуючи, що вартість обладнання становить Cобл. = 506100 грн, розрахуємо вартість страхування вантажу:

| Ins= 0,01∙ Cобл.=0,01∙506100=5061 грн . | (3.3) |
| --- | --- |

Тоді за виразом 3.2 отримаємо, що:

Cлог.= 7300+5061+ 139=12500 грн .

При формуванні бюджету на інженерно-монтажні роботи використаємо середньоринкові показники прайс-листів акредитованих компаній станом на поточний період (2026 рік):

| Cроб.= Cмонт.СП+Cел.+ Cпуск. , | (3.4) |
| --- | --- |

де:

Cмонт.СП –  вартість висотного монтажу сонячних фотомодулів: 18000 грн (включає встановлення 12 одиниць на похилому даху з урахуванням підвищеного коефіцієнта складності та використання засобів страхування);

Cел. –  вартість комплексу електромонтажних робіт із підключення силового обладнання (інверторна установка, блоки АКБ) та комутації систем захисту згідно з чинними нормативами ПУЕ та ДСТУ: = 14500 грн;

Cпуск. – вартість пусконалагодження системи (конфігурування BMS-контролерів літієвих батарей, програмування робочих режимів гібридного інвертора та розгортання цифрового моніторингу): 11210 грн.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 42 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Таким чином, за виразом 3.4 отримаємо, що вартість інженерно-монтажних робіт становить:

Cроб.= 18000+14500+ 11210=43710 грн .

Тепер визначимо підсумковий обсяг підсумковий обсяг інвестицій у впровадження у відповідності до виразу 3.1:

Cвпров.= 12500+43710=56210 грн .

Отже, сумарний обсяг капітальних вкладень у наш проєкт CAPEX становить:

| CAPEX= Cобл.+Cвпров.=506100+56210=562310 грн . | (3.5) |
| --- | --- |

3.2 Експлуатаційні витрати та сервісна модель системи

| На відміну від традиційних систем енергозабезпечення на базі паливних генераторів, автономна сонячна електростанція вирізняється |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

низькою інтенсивністю експлуатаційних витрат. Це зумовлено відсутністю механізмів тертя, процесів внутрішнього згоряння та високою надійністю напівпровідникових компонентів. Проте для забезпечення стабільної деградації LiFePO4 накопичувачів та дотримання гарантійних умов виробників Tier-1, необхідно впровадження регламентної моделі сервісу. Сумарні операційні витрати за повний 20-річний цикл експлуатації OPEXtotal розраховуються за формулою:

| OPEXtotal= t=1nCаудит+Cсервіс.інв.+Cочищ.+Cрез. , | (3.6) |
| --- | --- |

де:

n –  цикл експлуатації розроблюваної системи, він становить 20 років;

Cаудит – витрати на системний технічний аудит, грн;

Cсервіс.інв. – витрати на регламентний сервіс силових вузлів, грн;

Cочищ. –  витрати на сезонне очищення фотомодулів, грн;

Cрез. – витрати на формування страхового фону, грн.

Системний технічний аудит Cаудит має проводитися з інтервалом у два роки. Даний захід передбачає комплексне випробування ізоляції провідників, тепловізійну перевірку силових контактів у щитах захисту для виявлення зон аномального опору, а також програмний моніторинг стану осередків акумуляторних модулів через BMS. Загальний бюджет на 10 циклів аудиту становить 15000 грн.

Регламентний сервіс інвертора Cсервіс.інв. проводиться щорічно і зосереджений на підтримці ефективності системи охолодження. Враховуючи потужність у 8 кВт, критично важливим є видалення пилу з радіаторів та перевірка працездатності примусової вентиляції, що запобігає передчасному старінню силових ключів через термічні перевантаження. Витрати на цей етап оцінюються у 10000 грн за весь період.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 44 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Для нівелювання втрат генерації, спричинених забрудненням поверхні панелей, передбачено сезонне очищення фотомодулів Cочищ. . Процедура проводиться двічі на рік (після періодів цвітіння та перед зимовим сезоном). Це дозволяє утримувати коефіцієнт поглинання інсоляції на розрахунковому рівні, запобігаючи падінню ефективності на 5 – 15%. Вартість очищення за 20 років складає 10 000 грн.

Крім того, проєкт передбачає формування резерву Cрез. у розмірі 1000 грн для оперативного усунення дрібних несправностей (заміна запобіжників, роз’ємів MC4 або моніторингових датчиків) поза межами гарантійних термінів.

У таблиці 3.2 наведено структурований перелік операційних витрат (OPEXtotal), які необхідні для підтримки працездатності автономної енергосистеми протягом усього її життєвого циклу (20 років).

### Таблиця 3.2 – Деталізація операційних витрат проєкту (20 років)

| ### СТАТТЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ### ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОБІТ | ### ВАРТІСТЬ ЦИКЛУ, грн | ### СУМАРНА ВАРТІСТЬ, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Превентивний технічний аудит | ### 1 раз на 2 роки | ### 1500 | ### 15000 |
| ### Сервіс системи охолодження інвертора | ### 1 раз на рік | ### 500 | ### 10000 |
| ### Сезонний клінінг фотопанелей | ### 2 рази на рік | ### 250 | ### 10000 |
| ### Амортизаційний резервний фонд | ### Одноразово | ### 10000 | ### 10000 |
| ### РАЗОМ (OPEXtotal) |  |  | ### 45000 |

За даними таблиці 3.2 бачимо, що сумарні операційні витрати становлять 45000 грн, що відповідає середньорічному показнику OPEXрічне у 2250 грн. Такий рівень витрат складає лише 8% від першочергового значення суми CAPEX, що доводить високу економічну стійкість обраної конфігурації розроблюваної фотоелектричної автономної системи та мінімальну вартість володіння системою порівняно з будь-якими паливними аналогами.

### 3.3 Оцінка економічної ефективності проєкту та верифікація термінів окупності проєкту

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 45 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Економічна спроможність створення автономної енергосистеми на базі фотоелектричних сонячних модулів базується на формуванні стійкого щорічного грошового потоку CFрічне, що виникає внаслідок прямого заміщення дорогої мережевої енергії та повної відмови від експлуатації резервних паливних потужностей. Розрахунок річного економічного ефекту проводиться шляхом сумування економії на мережевому тарифі Dтариф та уникнення витрат на паливо для використання резервного генератора Dпальне.

| CFрічне= Dтариф+Dпальне . | (3.7) |
| --- | --- |

Річний економічний ефект від впровадження автономної енергосистеми на базі сонячних фотоелектричних панелей формується як інтегральний показник, що поєднує пряму економію на оплаті рахунків за електроенергію та повне уникнення операційних витрат, пов’язаних із роботою резервних джерел живлення.

Основою фінансової вигоди є обсяг генерації фотоелектричної станції Eрічне, який для умов Житомирського регіону при встановленій потужності масиву 6,6 кВт становить 7128 кВт·год на рік. При діючому державному тарифі для населення Tел.енергія на рівні 4,32 грн/кВт·год, пряме заміщення мережевої енергії власною генерацією дозволяє розрахувати економію на тарифі Dтариф за виразом:

| Dтариф= Eрічне∙Tел.енергія =7128∙4,32=30793 грн/рік . | (3.8) |
| --- | --- |

Даний розрахунок є базовим і не враховує неминучу динаміку зростання тарифів, що в середньостроковій перспективі лише збільшуватиме рентабельність проєкту.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 46 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Паралельно з цим, критично важливим фактором у сучасних енергетичних реаліях України є уникнення витрат на резервну паливну генерацію Dпальне. Враховуючи нестабільність об’єднаної енергосистеми та прогнозовану середньорічну тривалість відключень tвідкл. на рівні 300 годин, експлуатація традиційного бензинового генератора потужністю 7 кВт стає вагомим фінансовим навантаженням. При питомій витраті палива Qген. близько 2,0 л/год та вартості бензину А-95 (Спальне  = 55 грн/л), загальні витрати на паливо розраховуються наступним чином:

| Dпальне= tвідкл.∙Qген. ∙Спальне =300∙2∙55=33000 грн . | (3.9) |
| --- | --- |

Впровадження АЕС із літій-залізо-фосфатними накопичувачами LiFePO4 дозволяє повністю нівелювати ці витрати, забезпечуючи безперебійне живлення котеджу без додаткових фінансових вкладень у пально-мастильні матеріали, а також позбавляючи власника від шуму та шкідливих викидів.

Таким чином, сумарний річний економічний ефект CFрічне за виразом 3.7 буде становити:

CFрічне= 30793+33000=63793 грн .

### Аналіз структури цієї суми демонструє, що частка заощаджень на паливі (51,7%) фактично домінує над часткою економії на мережевих платежах (48,3%). Це підтверджує стратегічну доцільність проєкту: в умовах енергетичного дефіциту розроблена автономна сонячна енергосистема є не лише інструментом зниження витрат на комунальні послуги, а й значно дешевшою та технологічнішою альтернативою паливним генераторам. У підсумку, висока концентрація заощаджень на одиницю часу дозволяє власнику отримати не тільки фінансову вигоду, а й повну енергетичну незалежність за значно нижчою собівартістю кіловат-години.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 47 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Оцінка інвестиційної привабливості проєкту розпочинається з розрахунку статичного терміну окупності  Tокуп._const , який виступає базовим індикатором швидкості повернення вкладеного капіталу. Цей показник визначається як лінійне відношення сумарних капітальних витрат CAPEX у розмірі 562310 грн до прогнозованого річного грошового потоку CFрічне, сформованого за рахунок економії. Таким чином будемо мати, що:

| Tокуп._const= CAPEXCFрічне=56231063793=8,8 років . | (3.10) |
| --- | --- |

Незважаючи на наочність, статичний метод має суттєве обмеження – він не враховує динаміку ринкових процесів та зміну вартості грошей у часі. Для отримання об’єктивної фінансової картини застосовано метод чистої приведеної вартості (NPV) за 20-річний експлуатаційний цикл. При дисконтній ставці r = 10% та врахуванні щорічної інфляції енергетичних тарифів на рівні 15% (що відповідає поточному тренду лібералізації ринку електроенергії в Україні), реальний термін окупності Tокуп._ real  скорочується до 6,5 років. Математична модель дисконтування потоків виглядає наступним чином:

| NPV= t=1nCFрічне1+rt-CAPEX . | (3.11) |
| --- | --- |

### Додатковим інструментом верифікації доцільності проєкту є аналіз нормованої вартості енергії (LCOE – Levelized Cost of Energy). Даний показник відображає повну собівартість кожної виробленої системою кіловат-години протягом усього терміну служби, враховуючи витрати на обслуговування. Для даної розроблюваної нами системи показник LCOE становить:

| LCOE= CAPEX+OPEXtotalEрічне∙n , | (3.12) |
| --- | --- |

### де:

### CAPEX – сумарний обсяг капітальних вкладень у розроблену фотоелектричну систему, грн;

### OPEXtotal – сумарні операційні витрати за повний 20-річний цикл експлуатації, грн;

### Eрічне – річний обсяг генерації електроенергії розробленою фотоелектричною системою, грн;

### n – цикл експлуатації розроблюваної системи, він становить 20 років.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 48 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Отже отримаємо, що:

### LCOE= 562310+450007128∙20=4,26 грн/кВт∙год.

Я к бачимо, Для даної нашої автономної сонячної енергосистеми показник LCOE становить приблизно 4,26 грн/кВт·год. Порівняльний аналіз свідчить, що ця ціна є в 4 – 5 разів нижчою за собівартість енергії від бензинових генераторів (18 – 22 грн/кВт·год) та залишається конкурентоспроможною щодо державних мережевих тарифів, які мають стійку тенденцію до зростання.

Таким чином, проєкт демонструє високу стратегічну ефективність. Після досягнення точки беззбитковості (через 6,5 років) власник отримує понад 13 років експлуатації фактично безкоштовної енергосистеми.

### 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

4.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | ### 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 49 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Процес розгортання та подальшого функціонування автономної енергосистеми на базі фотоелектричних модулів у приватному котеджі супроводжується низкою специфічних ризиків, що вимагають ретельного інженерного аналізу згідно з нормами ГОСТ 12.0.003-74. Ключовим джерелом небезпеки є висока постійна напруга фотоелектричного поля, яка при послідовному з’єднанні 12 модулів у стрінг досягає значень 500 – 600 В. Особлива підступність постійного струму полягає у виникненні стійкої електричної дуги при розмиканні контактів під навантаженням, що загрожує не лише смертельним ураженням персоналу, а й займанням покрівельних матеріалів. Паралельно з цим, вихідні кола інвертора генерують стандартну змінну напругу 230 В, яка створює ризик електротравматизму при порушенні цілісності ізоляції або відсутності належного контуру заземлення корпусів силового обладнання.

Окрему групу ризиків становлять висотні роботи на південному схилі даху котеджу. Оскільки кут нахилу покрівлі складає 35°, вільне пересування по ній без використання спеціального страхувального спорядження та запобіжних поясів є неможливим. Ситуація ускладнюється метеорологічними чинниками Житомирського регіону, такими як ранкова роса або поривчастий вітер, що критично знижують зчеплення із поверхнею та створюють ефект «парусності» при маніпуляціях із великогабаритними панелями площею 2,58 м². Фізичне навантаження на монтажників при підйомі та фіксації модулів вагою 25 кг та акумуляторних блоків масою до 50 кг також класифікується як важкість   праці,   що   вимагає   застосування   засобів  малої  механізації  для

запобігання травмам опорно-рухового апарату.

Термічні та пожежні загрози в системі пов’язані з роботою літій-залізо-фосфатних накопичувачів та нагріванням напівпровідникових елементів. Попри високу стабільність хімії LiFePO4, будь-яке механічне пошкодження або критичне перевищення параметрів заряду може призвести до термічного розгону комірок. Додатково, у літній період сама поверхня фотомодулів під прямим сонячним промінням нагрівається до +70...80°C, що створює ймовірність отримання контактних опіків при технічному обслуговуванні. Останнім фактором є механічна небезпека від гострих країв алюмінієвих профілів кріплення та ризик травмування при випадковому падінні інструментів з висоти даху, що обумовлює необхідність суворого дотримання меж зони безпеки навколо об'єкта під час монтажу.

4.2 Технічні заходи та засоби забезпечення безпеки

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Реалізація автономної енергосистеми базується на суворому дотриманні нормативних вимог ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01, що передбачає впровадження багаторівневої системи захисту персоналу та обладнання. Фундаментальним технічним рішенням є облаштування спільного контуру заземлення з опором розтікання струму не більше 4 Ом, до якого через мідні провідники відповідного перетину приєднуються всі струмопровідні неметалеві частини: від алюмінієвих рам 12 фотомодулів на даху до корпусу гібридного інвертора та стелажа акумуляторної системи. Такий підхід гарантує миттєве відведення потенціалу при пробої ізоляції та виключає ризик електротравматизму при дотику до кожухів обладнання. Для нівелювання загрози від атмосферних розрядів, характерних для Житомирського регіону, у колах постійного струму інтегровано пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) класу II, які захищають чутливу напівпровідникову структуру інвертора від деструктивного впливу блискавки.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Комутаційна безпека системи забезпечується встановленням двополюсних автоматичних вимикачів постійного струму (DC Circuit Breakers), здатних безпечно розривати електричну дугу при напрузі до 600 В. Це дозволяє ізолювати сонячне поле від силової частини системи для проведення сервісних чи ремонтних робіт без ризику виникнення короткого замикання. Безпека експлуатації літій-залізо-фосфатного накопичувача базується на використанні активної системи керування батареями (BMS). Цей модуль здійснює безперервний прецизійний моніторинг температури та напруги кожної комірки, що дозволяє автоматично відключати АКБ від мережі у разі виявлення ознак термічного розгону, критичного розряду або перевищення допустимих струмів. Висока стабільність хімії LiFePO4 у поєднанні з автоматикою захисту робить систему накопичення максимально безпечною для розміщення безпосередньо в межах житлового об’єкта.

### Конструкційна міцність монтажу на даху котеджу розрахована з урахуванням аеродинамічних навантажень та ваги снігового покриву, що запобігає механічному руйнуванню кріплень навіть під час екстремальних поривів вітру чи аномальних опадів. Використання посиленого алюмінієвого профілю та нержавіючих металовиробів дозволяє системі зберігати геометрію протягом десятиліть, мінімізуючи ризик появи мікротріщин у фотоелементах через вібрації.

### У технічному приміщенні, де змонтовано інвертор та акумулятори, організовується ефективна примусова система вентиляції для стабілізації температурного режиму силової електроніки, оскільки перегрів компонентів є головною причиною зниження ККД та передчасного старіння конденсаторів. Стіни приміщення оздоблюються вогнетривкими магнезитовими плитами або спеціальним гіпсокартоном, що створює надійний термобар'єр і локалізує можливе вогнище в межах однієї кімнати. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації передбачено наявність вуглекислотного вогнегасника типу ВВ, який є діелектричним, не утворює осадку на платах і дозволяє гасити електроустановку під напругою до 1000 В без ризику короткого замикання. Завершальним етапом безпеки є глибоке програмне налаштування інвертора на автоматичне звукове оповіщення та надсилання Push-повідомлень про будь-які відхилення від штатних параметрів, таких як падіння опору ізоляції або перегрів АКБ. Це дозволяє власнику котеджу миттєво ідентифікувати несправність на ранній стадії та запобігти аварійному виходу системи з ладу ще до того, як проблема стане критичною. Додатково впроваджується алгоритм дистанційного вимкнення постійного струму (Rapid Shutdown), що гарантує повну знеструмленість масиву панелей у разі активації пожежної тривоги.

### 4.3 Екологічна безпека та утилізація обладнання

Впровадження автономної сонячної енергосистеми для приватного котеджу в м. Житомир є стратегічним кроком до декарбонізації побутового сектору та суттєвого зниження викидів парникових газів (CO2, NOХ, SO2), що неминуче супроводжують роботу традиційних теплових електростанцій. Протягом усього терміну експлуатації, який для обраних монокристалічних модулів становить понад 25 років, система функціонує без шкідливих викидів у атмосферу, не створює шумового забруднення та не потребує споживання викопного палива, що робить її екологічно нейтральною в процесі генерації енергії. Використання передової технології літій-залізо-фосфатних накопичувачів (LiFePO4) додатково підвищує екологічний профіль об'єкта, оскільки, на відміну від класичних свинцево-кислотних або нікель-кадмієвих аналогів, такі акумулятори не містять токсичних важких металів, що могли б становити загрозу для ґрунтових вод або екосистеми присадибної ділянки у випадку механічного пошкодження корпусу.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 51 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Попри високу екологічність етапу експлуатації, завершення життєвого циклу обладнання вимагає чітко регламентованої процедури утилізації для запобігання накопиченню специфічних відходів. Фотоелектричні модулі, що складаються з гартованого скла, алюмінієвої рами та кремнієвих фотоелементів, підлягають професійній переробці на спеціалізованих підприємствах, де понад 90% матеріалів повертаються у вторинний виробничий цикл. Алюміній та скло переплавляються, а кремнієві пластини проходять процедуру очищення для повторного використання в електронній промисловості. Особливої уваги потребує процес виведення з експлуатації акумуляторних модулів: хоча LiFePO4 є відносно безпечними, вони містять цінні ресурси, такі як мідь, алюміній та сполуки літію, вилучення яких дозволяє мінімізувати потребу у видобутку нової сировини та зменшити загальне антропогенне навантаження на довкілля.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 52 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Екологічна стратегія проєкту також передбачає раціональне використання земельних ресурсів, оскільки монтаж панелей здійснюється виключно на наявних конструкціях даху котеджу, не вилучаючи родючі ґрунти з господарського обігу. Враховуючи глобальні тенденції переходу до «циркулярної економіки», власник енергосистеми зобов'язується передавати відпрацьовані компоненти ліцензованим організаціям, що займаються рециклінгом електронного брухту. Таким чином, проєкт автономної СЕС забезпечує повний закритий цикл – від чистої генерації енергії з відновлюваного джерела до відповідальної утилізації компонентів, що відповідає найвищим сучасним стандартам екологічної безпеки та вимогам законодавства України у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | ВИСНОВКИ | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 53 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВИСНОВКИ

У ході виконання дипломного проєкту було розроблено та науково обґрунтовано технічне рішення щодо створення автономної сонячної енергосистеми для приватного котеджу в м. Житомир. На основі проведеного аудиту енергоспоживання встановлено, що середньодобова потреба об’єкта становить 15,2 кВт·год при піковому навантаженні 6,28 кВт. Аналіз кліматичних умов регіону підтвердив високий потенціал сонячної інсоляції протягом більшої частини року, проте виявив суттєвий дефіцит генерації в зимові місяці, що стало ключовим фактором при виборі потужності фотоелектричного поля та місткості акумуляторного буфера.

Для забезпечення максимальної надійності обрано автономну конфігурацію системи (Off-Grid), побудовану на базі інтелектуального гібридного інвертора потужністю 8 кВт. Таке рішення гарантує стабільну якість напруги з чистою синусоїдою, що є критично важливим для безперебійної роботи автоматики опалювального котла, насосного обладнання та побутової електроніки. Система проєктувалася з пріоритетом повної незалежності від зовнішніх мереж, що дозволяє котеджу функціонувати навіть за умов тривалих аварійних відключень централізованого електропостачання.

Генераційну частину системи сформовано з 12 високоефективних монокристалічних модулів загальною потужністю 6,6 кВт. Використання панелей із технологією PERC Half-Cut дозволило оптимізувати виробіток енергії в умовах хмарності та часткового затінення, що є характерним для Житомирщини. Розрахована площа фотоелектричного масиву складає близько 31 м², що ідеально вписується в архітектурні параметри південного схилу даху будівлі, не створюючи надмірного навантаження на кроквяну конструкцію.

Особлива увага в проєкті приділена накопиченню енергії, яке реалізовано за допомогою літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LiFePO4) сумарною ємністю 600 А·год. Загальний енергетичний запас системи накопичення у 28,8 кВт·год забезпечує автономну життєдіяльність будинку протягом півтори доби навіть за повної відсутності сонця. Обрана технологія LiFePO4 відзначається високою пожежною безпекою та тривалим терміном служби, що перевищує 6000 циклів заряду-розряду, забезпечуючи експлуатацію накопичувачів до 20 років без втрати номінальних характеристик.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 54 |
| Зм.. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |

Економічна оцінка проєкту підтверджує його доцільність у довгостроковій перспективі. Попри значні капітальні інвестиції на етапі закупівлі високотехнологічного обладнання (LiFePO4 та Tier-1 панелей), система демонструє низьку вартість циклу накопичення енергії та мінімальні експлуатаційні витрати. Розрахований термін окупності проєкту в умовах постійного зростання тарифів на електроенергію та вартості підключення до мереж становить близько 6,5 – 8,8 років. Окрім прямого економічного ефекту, впровадження СЕС забезпечує суттєву капіталізацію нерухомості та робить вагомий внесок у декарбонізацію енергетики України.

|  |  |  |  |  | ДП.141.043.021.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм.. | Арк. | № Докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  | Тюрменко В.Л. |  |  | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір |  | Антипчук Б.О. пппбББББ.ОБ |  |  |  |  | У |  | 55 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | ЖАТФК, Гр. Е-43стн |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Антипчук Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  | Гнатюк О.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

| 1. | Циганок О. В., Череп А. В. Альтернативні джерела енергії як засіб ресурсоефективності / О. В. Циганок, А. В. Череп. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне фахове видання / Миколаївський нац. ун-т ім В. О. Сухомлинського. 2018. Вип. 22. С. 688–691. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3982-tsiganok-k-o-cherep-a-v-alternativni-dzherela-energiji-yak-zasib-resursoefektivnosti |
| --- | --- |
| 2. | Хрипко С. Л., Кідалов В. В. Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур / С. Л. Хрипко, В. В. Кідалов. Журнал нано- та електронної фізики. 2016. Том 8, № 4(2). С. 04071(10). |
| 3. | Фотоелектричні панелі та їх типи. Теплоціль. 2014. URL: http://xn--e1amaldq6a1c6e.xn- -j1amh/fotoelektricheskiye-paneli-i-ikh-tipy. |
| 4. | Які сонячні панелі кращі – монокристалічні чи полікристалічні? Гексагон-енергія. Альтренатива енергії природи. 2017. URL: https://cutt.ly/me7rDpl. |
| 5. | Герасимюк О. Типи сонячних батарей та їх ККД / О. Герасимюк. Компанія "Концепція Енергозбереження". 2016. URL: https://cutt.ly/te7r02e. |
| 6. | Боровик Ю. Т., Єлагін Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні / Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 65. С. 68–75. |
| 7. | Касич А. О., Литвиненко Я. О. Чинники розвитку альтернативної енергетики у сучасних умовах / А. О. Касич, Я. О. Литвиненко. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 12. С. 93–99. |
| ДП.141.043.021.ПЗ; Аркуш. 56. Зм..; Арк.; № докум.; Підпис; Дата. 8. | Денисюк В. Ю., Оленіч В. С. Автономні гібридні системи енергопостачання з використанням відновлювальних джерел енергії / В. Ю. Денисюк, В. С. Оленіч. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 4. С. 29–33. |
| 9. | Український гідрометеорологічний центр. URL: https://cutt.ly/xe7yOtD. |
| 10. | Климко В. І., Щур І. З. Інтелектуальна система керування електропостачанням окремого об’єкта від мережі та поновлюваних джерел енергії / В. І. Климко, І. З. Щур. Проблеми розвитку систем енергетики і автоматики в АПК : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених (25-26 жовтня, 2012 р., м. Київ). Київ, 2012. С. 25-26. |
| 11. | Основи охорони праці : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / за ред. М. П. Гандзюка. Київ : Каравела, 2003. 408 с. |
| 12. | Кудря С. О., Будько В. І. Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : курс лекцій / С. О. Кудря, В. І. Будько. Київ : КПІ, 2013. – 387 с. |
| ДП.141.043.021.ПЗ; Аркуш. 56. Зм..; Арк.; № докум.; Підпис; Дата. 8. | Денисюк В. Ю., Оленіч В. С. Автономні гібридні системи енергопостачання з використанням відновлювальних джерел енергії / В. Ю. Денисюк, В. С. Оленіч. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 4. С. 29–33. |
| 9. | Український гідрометеорологічний центр. URL: https://cutt.ly/xe7yOtD. |
| 10. | Климко В. І., Щур І. З. Інтелектуальна система керування електропостачанням окремого об’єкта від мережі та поновлюваних джерел енергії / В. І. Климко, І. З. Щур. Проблеми розвитку систем енергетики і автоматики в АПК : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених (25-26 жовтня, 2012 р., м. Київ). Київ, 2012. С. 25-26. |
| 11. | Основи охорони праці : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / за ред. М. П. Гандзюка. Київ : Каравела, 2003. 408 с. |
| 12. | Кудря С. О., Будько В. І. Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : курс лекцій / С. О. Кудря, В. І. Будько. Київ : КПІ, 2013. – 387 с. |
| 13. | Antypchuk B. O. Research of the impact of production and operation of photoelectric panels on the environment : abstracts / B. O. Antypchuk. The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 2-4, 2023). Boston : BoScience Publisher, 2023. P. 225-227. |
| 14. | Відновлювальні джерела енергії : монографія / за заг. ред. С. О. Кудрі. Київ : Ін-т відновлювальної енергетики НАНУ, 2020. 392 с. |
| 15. | # Енергетика України: об'єктивна реальність проти Стратегії 2050. Чому стратегія розвитку ВДЕ від Міненерго виглядає нереалістичною? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/20/697207/ |
| 16. | # Півняк Г. Г., Шкрабець Ф. П. Альтернативна енергетика в Україні : монографія / Г. Г. Півняк, Ф. П. Шкрабець ; Нац. гірн. ун-т. Дніпро : НГУ, 2013. 109 с. |