МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Відділення “Електрифікація та інформаційні системи”

Кафедра  “Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка”

Пояснювальна записка

до випускної кваліфікаційної роботи

на тему: «Удосконалення системи електропостачання ремонтного цеху агропромислового комплексу «Бориспіль» Київської області»

Виконав студент групи Е-3з

спеціальності  141“Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка ”

Вакун Віктор Вікторович

Керівник викладач Войцицький А.П.

Рецензент __________________

(прізвище та ініціали)

м. Житомир – 2024

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” – Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир, 2023.

Робота містить  61 сторінок ПЗ,   кількість  рисунків – 19, кількість таблиць  – 2,  кількість джерел посилань – 20.

Графічна частина роботи включає 2 листа формату А1.

В випускній роботі викладено виробничо-технічну характеристику підприємства, розглянуті питання господарської діяльності об’єднання.

Проведено вибір технологічного і електричного обладнання, встановленого в ремонтній майстерні. Виконано розрахунок електричного освітлення майстерні.

Детальною розробкою є викладення інформації про детальну будову та принцип роботи стенду КИ- 921,що призначений  для регулювання  паливної апаратури сільськогосподарської техніки, з описом принципу роботи електричної частини стенду.

Виконано розрахунок електропостачання ремонтної майстерні. Дано рекомендації по експлуатації та обслуговуванню електрообладнання.

Розглянуто питання по безпеці праці, включаючи і інженерну екологію, а саме виконано розрахунки і опис горизонтального електрофлотатора – фільтр – очисника стічних вод від нафтопродуктів.

Ключові слова: електрифікація, автоматизація, мікроклімат, системи  керування, вентиляція,освітлення.

ЗМІСТ

| ВСТУП |  |
| --- | --- |
| 1 ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АК “ БОРИСПІЛЬ”. ВИХІДНІ ДАНІ |  |
| 1.1. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності АК “Бориспіль” |  |
| 1.2. Стан енергетичної бази господарства |  |
| 1.3 Стан основного технологічного і силового електроустаткування |  |
| 1.4 Визначення обсягу і видів ремонтно-механічних робіт |  |
| 2 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ |  |
| 2.1 Загальна технічна характеристика електротельфера |  |
| 2.2 Механічна характеристика робочої машини |  |
| 2.3 Попередній вибір електродвигуна за потужністю та частотою обертання |  |
| 2.4 Вибір технологічного обладнання для випробування автотракторного обладнання після ремонту |  |
| РОЗДІЛ 3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА |  |
| 3.1 Розрахунок електричного освітлення ремонтної майстерні |  |
| 3.2 Стенд КИ-921 для іспиту і регулювання паливної апаратури |  |
| 3.2.1 Електроустаткування стенда |  |
| 3.2.2 Розрахунок електричних навантажень і вибір силового трансформатора |  |
| 3.3 Визначення споживання електроенергії, її втрат і питомих витрат на одиницю продукції |  |
| 4 ОХОРОНА ПРАЦІ |  |
| 4.1 Аналіз стану безпеки праці в господарстві |  |
| 4.2 Перелік технічних та організаційних заходів для усунення небезпечних та шкідливих факторів |  |
| 5.3 Забезпечення санітарно-гігієнічних умов повітряного середовища ремонтного цеху |  |
| 5.4. Пожежна безпека |  |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ |  |
| СПИСОК ОПРАЦЬОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ |  |
| Додаток А. Стенд КІ 921 М1 |  |

ВСТУП

Змін.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

ДП141.041.003ПЗ

КР6.1001.06.ПЗ

КР6.1001.06.ПЗ

КР6.1001.06.ПЗ

Розроб.

Вакун

Перевір.

Войцицький

Н. Контр.

й

Затвердив

Незведська

ВСТУП

Літ.

Аркушів

ЖАТФК

Актуальність теми. У зв’язку з труднощами, що виникли при переході до ринкової економіки, підприємства стали одержувати набагато менше нового сучасного електрообладнання  – тому зберігається і буде використовуватись великий парк існуючого електрообладнання і електричних мереж.

Тривала експлуатація електрообладнання і електричних мереж, перевантаження, аварійні ситуації призводять до пошкоджень окремих деталей і вузлів, а це у свою чергу до простою обладнання основного виробництва.

Досвід показує, що в господарствах з налагодженою планово-попереджувальною системою ремонту, електрообладнання працює тривалий час без перебоїв і надійно. В останній час продовжувалась систематизація показів по діяльності енергетичних служб господарств.

Ще гостріше постало питання економічної ефективності капітального ремонту – частини загальної проблеми ефективності втілення нової техніки у зв’язку з розвитком ринкових відносин, ростом цін на нове обладнання.

Об’єкт дослідження – ремонтний цех Агропромислового комплексу “Бориспіль” та методи його удосконалення.

Мета і завдання – удосконалення  системи електропостачання ремонтного цеху Агропромислового комплексу “Бориспіль” Київської області для покращення якості ремонту сільськогосподарської техніки.

Практично-інженерне  значення – поширення методів удосконалення електропостачання ремонтних цехів на другі регіони України.

Змін.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

ДП141.041.003ПЗ

КР6.1001.06.ПЗ

КР6.1001.06.ПЗ

КР6.1001.06.ПЗ

Розроб.

Вакун

Перевір.

Войцицький

Н. Контр.

й

Затвердив

Незведська

ВСТУП

Літ.

Аркушів

ЖАТФК

1 ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АК “ БОРИСПІЛЬ”

1.1. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності

Агропромисловий комплекс “Бориспіль” знаходиться в місті Бориспіль Київської області. Відстань від обласного центру по шосе становить 20 км; по залізниці – 25 км. Найближчі залізничні станції: ст. Бориспіль ( відстань 25 км ) та ст. Яготин ( відстань 60 км ). При помірно-континентальному кліматі, середня річна температура повітря становить +7,9°С.

Найбільш переважаючі ґрунти – чорнозем.

Загальна річна кількість опадів становить 510...540 мм.

Дані про землекористування АК “Бориспільський”  Київської області приведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Землекористування АК “Бориспільський”

| Найменування | всього | май-стерні | мех. загони | автотран-спортні підприємства | бази постачання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Під будівлями, га | 2,2 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,8 |
| Під площадками з твердим покриттям, га | 5,9 | 2,5 | 1,0 | 1,9 | 0,5 |
| Під площадками без твердих покриттів, га | 12,6 | 9,0 | - | - | 3,6 |
| Зелені насадження, га | 0,8 | 0,3 | - | - | 0,5 |
| Вільна площа, га | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| Всього, га | 24,5 | 15,6 | 1,5 | 2,0 | 5,4 |

П

Підприємство складається з таких підрозділів:

1. Ремонтна майстерня :

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

7ёёёёё

ДП.141.041.003ПЗ

1.1. Ливарний цех (литво).

1.2. Моторний цех (ремонт двигунів Д-240).

1.3. Цех загального призначення (обслуговування господарств с.г.).

2. Автопарк (обслуговує район).

3. Лінійно-монтажна дільниця (обслуговування району по тваринництву);

1.2 Стан енергетичної бази господарства

Електропостачання АК “Бориспіль” здійснюється від Бориспільського РЕМу. Його обслуговують 4 підстанції загальною потужністю 1600 кВА. Стан трансформаторних підстанцій потребує реновації. Низьковольтні мережі 0,38 кВ виконані проводом марок А-16, А-25, А-35, А-50. Облік електроенергії ведеться за допомогою лічильників    активної   енергії,   встановлених   на   стороні 0,4 кВ споживчих підстанцій, на вводах до житлових та культурно-побутових приміщень. На споживчих підстанціях встановлені лічильники типу СА-4У, а в житлових та культурно-побутових приміщеннях СО-2М.

Таблиця 1.2 Споживання електроенергії у 2021 році

| Показники | Тис. кВт.год. |
| --- | --- |
| 1. Ливарний цех | 434661 |
| 2. Моторний цех | 196116 |
| 3. Автопарк | 193799 |
| 4. Спеццех | 234700 |
| 5. ЛМД | 24900 |
| 6. СТОТ | 25900 |
| 7. Котельня | 154152 |
| 8. Техобмінний пункт | 7850 |
| 9. Всього по підприємству | 1272078 |
| 10. Столова | 24260 |
| 11. Комбит ( 2 будинки) | 1653 |
| Всього | 1298671 |

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

8ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

1.3 Основне технологічного обладнання і силове

електроустаткування

В перелік основного технологічного обладнання ремонтної майстерні входить:

- очисник пароводострумний;

- стаціонарний змащувальний пост;

- стаціонарна компресорна установка;

- підвісний кран;

- електротельфер;

- електролебідка;

- установка для діагностики тракторів;

- стенд обкаточно-гальмівний;

- вертикально-свердлильний станок;

- молот  пневматичний;

- контрольно-випробувальний стенд КИ-968;

- стенд випробування паливно-мастильної апаратури КИ-921;

- відцентрові вентилятори;

- установка для відновлення шийок колінвалів;

- прилади для притирання клапанів;

- установка для зарядки акумуляторів і пуску двигунів.

Схема розташування технологічного обладнання в ремонтній майстерні приведена на листі 2 графічної частини магістерської роботи. Дані по застосовуваному в ремонтній майстерні технологічному обладнанню з електроприводом наведено в табл. 1.3.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

9ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Таблиця 13 – Перелік технологічного обладнання з електроприводом і

апаратурою керування

| Назва технологічно-го обладнання | Електродвигун |  |  |  |  |  |  | Апарат керування та захисту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Кількість, шт | Pн,кВт | n н,об/хв | Iн, A | н, % | Cosφн | Тип електро-магніт-ного пускача | Тип теплового реле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очисник пароводо-струмний | АИР80В2 | 1 | 2,2 | 2850 | 4,7 | 83 | 0,87 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1012О4 |
| Стаціонарний пост змащування | АИР100L6 | 6 | 2,1 | 920 | 3,05 | 74 | 0,74 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1008О4 |
| Мийна машина | АИР132S4 | 1 | 7,5 | 1455 | 15,1 | 87,5 | 0,88 | ПМЛ2220О4 | РТЛ1021О4 |
| Електромеха-нічний пост заправки | АИР71B6 АИР100L6 | 2 1 | 0,55 2,2 | 920 950 | 1,75 5,65 | 87,5 71 | 0,71 0,73 | ПМЛ1220О4 ПМЛ1220О4 | РТЛ1007О4 РТЛ1010О4 |
| Установка для діагностування тракторів | АИР285M4 | 1 | 55 | 1430 | 98,5 | 87,5 | 0,88 | ПМЛ5200О4 | РТТ-3274 |
| Стенд для розби-рання і збирання кареток підвісок тракторів | АИР132S4 | 1 | 7,5 | 1455 | 15,1 | 87,5 | 0,88 | ПМЛ2220О4 | РТЛ1021О4 |
| Стенд для шліфування фасок | АИР71A4 | 1 | 0,55 | 1365 | 1,7 | 70,5 | 0,7 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1001О4 |
| Універсаль-ний станок для притирання клапанів | АИР80B6 АИР71B6 | 1 1 | 1,1 0,55 | 920 920 | 3,05 1,74 | 74 67,5 | 0,74 0,71 | ПМЛ1220О4 ПМЛ1220О4 | РТЛ1008О4 РТЛ1008О4 |

| Витяжна установка ВУ3 | АИР71A6 | 1 | 0,37 | Змн. Арк. №докум. Підпис Дата Арк. 10ёёёёё ДРП141.041.003ПЗ 920 | 1,25 | 64,5 | 0,86 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1007О4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витяжна установка ВУ4 | АИР63B2 | 1 | 0,55 | 2740 | 1,33 | 73 | 0,74 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1007О4 |
| Витяжна установка ВУ5 | АИР80A6 | 3 | 0,75 | 920 | 2,25 | 69 | 0,65 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1005О4 |
| Витяжна установка ВУ6 | АИР80A4 | 2 | 1,1 | 1395 | 2,75 | 75 | 0,81 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1008О4 |
| Витяжна установка ВУ7 | АИР71A4 | 1 | 0,55 | 1365 | 1,7 | 70,5 | 0,7 | ПМЛ1220О4 | РТЛ1007О4 |

Частина технологічного обладнання є стаціонарним, а інша частина  – переносним або рухомим. Переносне або рухоме обладнання використовують для перевірки та регулювання електрообладнання безпосередньо на машинах. На стаціонарному обладнанні перевіряють і випробовують окремі агрегати

Універсальний контрольно-випробовувальний стенд КИ-968 служить для випробування і регулювання електрообладнання автомашин, тракторів та комбайнів. На стенді можна випробовувати генератори постійного струму потужністю до 0.5кВт, напругою 6, 12, 24В; генератори змінного струму напругою 6, 12В; стартери потужністю до 5кВт; тракторні магнето; реле-регулятори; переривачі-розподільники чотирьох-, шести-, та восьмикулачкові.

Котушки запалювання, звукові сигнали, а також окремі вузли і деталі перерахованих агрегатів  конденсатори, якорі, котушки обмоток збудження, ізоляційні деталі).

Вали стенда приводяться в рух двошвидкісним електродвигуном ( типу Т- 41-4/2 ) трифазного струму напругою 380В, потужністю 1,7/2,2кВт через клинопасову передачу з розширяючими шківами варіатора і через планетарний редуктор. Частоти обертання валів відповідно 1400 і 2800 об/хв. За рахунок клинопасового варіатора з передаточним числом 1:6 можна плавно змінювати частоту обертання приводних валів.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Переносний універсальний прилад моделі НИИАТ-Э5 призначений для перевірки стану електрообладнання напругою 6 і 12В безпосередньо на автомашині. Цим приладом перевіряють генератори постійного струму потужністю до 500Вт, всі елементи реле-регуляторів, стартери потужністю до 1,5кВт, акумуляторні батареї , кола низької напруги, опір і кут замкненого стану контактів переривача-розподільника , котушки запалювання і конденсатори.

Переносний прилад моделі 531 ( або Э-204 ) призначений для перевірки контрольно-вимірювальної  апаратури безпосередньо на автомашині або в знятому стані. Ним можна перевірити термовібраційні датчики і приймачі показів тиску масла в системі мащення двигуна, термовібраційні датчики: приймачі показів температури охолоджуючої рідини двигуна , датчики і приймачі показів рівня палива. Датчики і приймачі можна перевірити сумісно і окремо. Живлення прилад отримує від акумуляторної батареї напругою 12В.

Намагнічуючий апарат типа МА-5-ВИМ використовують для намагнічування постійних магнітів автотракторних агрегатів і приладів: магнето, генераторів змінного струму, спідометрів.

Живлять намагнічуючий апарат акумулятори ємністю не менше 80 А·год, напругою 6…12В. Споживаний струм до 250…300 А при напрузі 6В і до 125…150А при напрузі 12В. Якщо в якості джерела струму використовують зварювальний генератор або мережу постійного струму напругою 110…220В, в електричне коло вмикають плавкий запобіжник.

Магнітометр МД-4 – контролюючий прилад для перевірки намагніченості роторів магнето і тракторних генераторів змінного струму.

Прилад моделі 514-2М ( або Э-203 ) служить для піскоструменевого очищення від накипу і перевірки на  спалахоутворювання під тиском  свічок запалювання з різьбою 1М18Х1,5; 1М14Х1,25; 1М10Х1. Прилад отримує живлення від акумуляторної батареї напругою 12В.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Витрата повітря в піскоструменевому апараті складає до 30 л/хв. Час на очищення однієї свічки 8…10с.

Портативний дефектоскоп КИ-959 ( ПДО-1 ГОСНИТИ ) служить для виявлення міжвиткових коротких замикань в обмотках ротора і статора електричних машин постійного і змінного струму , а також для перевірки правильності укладання обмоток в тракторних генераторах змінного струму. Живлення від акумуляторної батареї напругою 6…12В, чи через обмотку трансформатора напругою 12…18В.

Ручний прес з комплектом пристосувань і інструмента ПТ-761-2 для ремонту автотракторного обладнання .

Омметр М371 служить для вимірювання омічного опору обмоток приладів електрообладнання, реостатів, резисторів і окремих одиниць  електричних кіл. Омметр має три діапазона вимірювання: до 100, 1000 і 10000 Ом. Джерелом живлення омметра служать увімкнені паралельно два елемента типа 1,3ФМЦ-0,25 ( або “Сатурн” ).

Пружний динамометр ( пружинна вагівниця ) призначений для визначення зусилля пружин, діючих на щітки генераторів постійного струму і переривачів апаратів запалювання. Межа вимірювання 18Н.

Щуп – набір 1 представляє собою калібровані пластинки, які служать для вимірювання розміру щілин між контактами реле-регуляторів, електродами розподілювачів та ін.

Верстат служить для ремонту електрообладнання . Він розрахований на два робочих місця. Всередині верстата встановлений компресор автомашини ЗИЛ-150, який приводиться електродвигуном потужністю 1,7кВт. Стисненим повітрям тиском 0,6…0,8МПа очищають свічки запалювання, а також обдувають деталі при збиранні агрегатів. На електрощиті верстата змонтовані амперметр ( до 30А ) , вольтметр (до 450В), два понижуючих трансформатори типа ОСО-0,25, контрольні лампи і допоміжна апаратура.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Цими приладами перевіряють ізоляцію під напругою 220 і 380В і здійснюють живлення апарата для очищення свічок запалювання. Слюсарні поворотні лещата використовують для закріплення деталей і матеріалів при обробці. Найбільш зручні паралельні поворотні лещата з шириною губок 120мм. Стелаж служить для зберігання агрегатів електрообладнання до і після ремонту. Дерев’яна шафа для зберігання контрольно-вимірювальних приладів і ремонтних матеріалів має габарити 600х300х1700мм і обладнана 4…6 полицями для збільшення місця їх розташування. В технологічне обладнання для оснащення робочого місця по ремонту акумуляторних батарей входить слідуюче обладнання:

- комплект пристосувань, приладів і інструмента для технічного догляду за акумуляторами. У вибраному комплекті пристосувань  для технічного догляду за акумуляторами є в наявності також фартух, гумові чоботи, рукавички і захисні окуляри;

- аріометр призначений для визначення густини електроліту в акумуляторній батареї. Він складається з скляної піпетки, гумової груші, гумової пробки з ебонітовим наконечником і гумової пробки з отворами. Лінійні значення шкали денсиметра1,08…1,32мг/см3 , ціна поділки 0,01г/см3, точність показів ±0,01г/см3;

- кремнієвий випрямляч служить для зарядки акумуляторів. Широко розповсюджені випрямлячі ВКА-5 і ВКА111, які і застосовуються в ремонтній майстерні. Напруга живлення 127/220В, випрямлена напруга, відповідно 0…66 і 0…80В, сила випрямленого струму 0…8А;

- шафа для зарядки і зберігання акумуляторних батарей дерев’яна і обладнана штучною вентиляцією;

- ванна для мийки акумуляторів виготовлена з матеріалу, який не піддається руйнівній дії розчинів сірчаної кислоти.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Габарити ванни в залежності від числа і розмірів акумуляторних батарей можуть складати приблизно 600х400х300мм. До ванни повинен бути підведений водопровід і вона повинна мати пристрій для зливу забрудненої води;

- рейковий ручний прес 30кН ( типа ГАРО-274 ) служить для пресування позитивних і негативних пластин акумуляторів. Для отримання зусилля преса в 30кН зусилля на ручці довжиною 900мм повинно складати 340Н;

- повзунковий реостат служить навантаженням при розрядці акумуляторної батареї. Реостат розрахований на струм силою до 15А;

- оправу для зняття кожухів з датчиків тиску масла, затискачі для завальцьовування кожухів датчиків тиску масла, верстак для ремонту електрообладнання, стелаж для агрегатів електрообладнання виготовляють власними силами;

Застосовують також установку для зарядки акумуляторних батарей потужністю 4,2кВА, сила струму до 200А; електродистилятор потужністю 1,6кВА, силою струму 7,3А; трансформатор пайки проводів потужністю 5кВА , з силою струму 22,8А. Мийна машина 5ВСМ-1500 ( типу Т112 ГАРО ) пересувна, призначена для зовнішньої мийки тракторів і сільськогосподарських машин в стаціонарних і польових умовах. Її максимальний робочий напір 14…15 кг/см2; максимальна висота всмоктування ( при заповненому насосі ) – 6м, кількість мийних пістолетів і нагнітаючих шлангів – 2шт.

1.4 Визначення обсягу і видів ремонтно-механічних робіт

Виробничо-технологічний процес ремонту тракторів, автомобілів та іншої сільськогосподарської техніки, організований в ремонтній майстерні, яка знаходиться в приміщенні розміром 48х18 м.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Типовим проектом передбачено сучасні методи виконання ремонтних робіт, в тому числі:

- агрегатно-вузловий метод поточних ремонтів машин і обладнання;

- механізація підйомно-транспортних робіт і трудових процесів.

Технологічний процес ремонту починається з очищення машин від бруду, мийки поверхні, зливу відпрацьованих масел, а також продування агрегатів паром або стисненим повітрям.

Після очистки і часткового розбирання машини за допомогою лебідки її подають на ремонтно-монтажну дільницю, де організовані дві лінії:

- лінія важких машин, яка йде вздовж майстерні;

- лінія з тупиковим розташуванням машин вагою до 3 т, які встановлю-ються на робочий пост за допомогою підвісного крану [1].

Агрегати і вузли повністю або частково розбирають на вузли та деталі і за допомогою кран-балки подають в миючу машину ОМ4610. Після мийки вони направляються на відповідні ділянки для проведення ремонту і випробувань.

Машини, повністю або частково розібрані на лінії важких машин, пересувають вздовж ремонтно-монтажної дільниці за допомогою електроталь-фера. На іншій лінії всі роботи виконуються на встановлених робочих постах.

Відремонтовані вузли машин випробовуються на відповідних стендах. Машини, які відремонтували, потрапляють на ділянку заправки і обкатки, де від стаціонарного агрегату змащування заправляються маcтилами, а також від паливно-роздавальних колонок – паливом, і проводиться перевірка сумісної роботи агрегатів та вузлів машин.

Для зарядки акумуляторних батарей і їх випробування,  а також для полегшення пуску двигунів в холодну пору року, в майстерні є спеціальна дільниця. Кінцева заправка машин паливно-мастильними матеріалами, їх

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

обкатка, проводиться на спеціальній бетонній площадці, розташованій за будівлею майстерні. Обсяг ремонтних робіт наведено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 –Обсяг виконуваних робіт

| Найменування сільськогосподарської техніки, яка обслуговується | Кількість машин, шт | Види та кількість ТО і ПР на всі машини |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО1 | ТО2 | ПР |
| Гусеничний трактор класу 4т, типу Т-150 | 2 | 2 | 12 | 1,84 |
| Гусеничний трактор класу 3т, типу ДТ-75, Т-74 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| Гусеничний трактор класу 2т, типу Т-70С | 1 | 1 | 6 | 3,6 |
| Колесний трактор класу 1,4т, типу МТЗ-100, МТЗ-80, МТЗ-6Л | 10 | 10 | 60 | 3,6 |
| Колесний трактор класу 0,9т, типу Т-40, Т-40А | 6 | 6 | 24 | 2,1 |
| Колесний трактор класу 0,6т, типу Т-25 | 4 | 4 | 16 | 2,1 |
| Самохідне шасі класу 0,6т, типу Т-16М | 3 | 3 | 9 | 1,36 |
| Комбайн бурякозбиральний типу РКС-6 | 1 | - | - | 1,34 |
| Комбайн зернозбиральний типу СК-6, СК-5 | 1 | - | - | 1,38 |
| Автомашина вантажопідйомністю 8т, типу КАМАЗ-5320 | 3 | 12 | 6 | 12 |
| Автомашина вантажопідйомністю 4т, типу ЗИЛ -130, ГАЗ-53А | 10 | - | 100 | 4 |
| Автомашина вантажопідйомністю 2,5т, типу ГАЗ-52 | 7 | - | 42 | 10 |

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

2  ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

2.1 Вибір електропривода до електротельфера

Електрифіковані талі, тельфери та кран – балки застосовують для підйому і переміщення вантажів і деталей машин при монтажних і ремонтних роботах всередині виробничих приміщень майстерні.

В ролі вантажно-захоплюючого пристрою може бути гак, підйомний електромагніт або спеціальний захват для одиночних чи масових вантажів.

Талі для різної висоти підйому мають однакове конструктивне виконання і відрізняються лише різною довжиною барабана зварного корпусу і деяких інших деталей. Двигуни підйомно-транспортних механізмів працюють в повторно-короткочасному режимі [4].

Загальна технічна характеристика електротельфера наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Загальні технічні дані

| Найменування показників | Одиниця вимірюв. | Величини (характеристика) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вантажопідйомність | т | 1,0 |
| Швидкість підйому | м/хв. | 8,0 |
| Режим роботи |  | S3(повторно-короткочасний) |
| Тривалість вмикань (ТВ), %: |  |  |
| механізму підйому |  | 25 |
| механізму переміщення |  | 40 |
| Число вмикань за годину, механізмів підйому і переміщення |  | 120 |
| Напруга мережі | В | 380 |
| Електродвигун механізму підйому: |  | спеціальний з підвищеним ковзанням (ТУ 16-525.564-84) АИРС80В4У3 |

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Продовження таблиці 2.1

| Найменування показників | Одиниця вимірюв. | Величини (характеристика) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| потужність | кВт | 1,7 |
| частота обертання | об/хв. | 1420 |
| Гальмо механізму підйому |  | Колодочне або вантажоупорне |
| Електродвигун механізму переміщення |  | АИР56В4У3 |
| потужність | кВт | 0,18 |
| частота обертання | об/хв. | 1350 |
| Монорейковий шлях, двотаврові балки по ГОСТ 19425-74 |  | 24М, 30М, 36М |

2.1.1 Механічна характеристика робочої машини

Механічна характеристика робочої машини (РМ) являє собою функцію []:

Ω = f(M).

Ця залежність описується  емпіричною формулою:

Мс =  Мсо+ (Мсн– Мсо) ∙(/)х ,                                  (2.1)

де   Мсо – момент зрушення, Нм;

Мсн  – момент статичних опорів при номінальній швидкості, Нм;

 – номінальне значення кутової швидкості;

х –  коефіцієнт, що характеризує степінь залежності моменту статичних опорів від швидкості, для даної машини х = 0, тому Мс = Мсн.

Мсн =9550Рдн/nн  ,                                (2.2)

де  Рдн – номінальна потужність , кВт;

nн  – номінальна частота обертання, об/хв.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Підставимо у формулу  (2.2) рекомендоване значення потужності та частоти обертання електродвигуна, взяті з технічних даних (таб.2.2), отримаємо:

Мс = Мсн= 9550·1,7/1420= 11,43 Н·м.

Знаходимо номінальну кутову швидкість:

= =2n/60                                                                   (2.3)

= =2 3,141420/60 = 148,6 с-1;

Будуємо графік залежності Мс = f(ω) див. рис. 2.2.

Рисунок 2.1 – Механічна характеристика робочої машини

На рис 2.2 Зображена навантажувальна діаграма робочої машини

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Рисунок  2.2 – Навантажувальна діаграма робочої машини

по даним роботи електродвигуна підйому тельфера

2.2.2 Попередній вибір електродвигуна за потужністю та частотою обертання

Для того, щоб вибрати електродвигун потрібно мати навантажувальну діаграму робочої машини. Час роботи tp підйому можна визначити за формулою:

tp= s/v = 6/0,13 = 46 c,

де s = 6м  – висота підйому;

v = 0,13 м/с – швидкість підйому вантажу;

Час циклу tц визначаємо за формулою:

ТВ= tp/ tц·100%,                                         (2.4)

tц = tp / ТВ·100% = 46/25·100% = 184 с,

де ТВ=25% – тривалість вмикань механізму підйому.

Визначаємо еквівалентний струм за формулою  ( дані взято з рис. 2.3):

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Iекв = √[(I12·t1+ I22·t2 )/(t1+t2 )] = √[(72·1,5+42·44,5)/(1,5+44,5)] = 4,13 A

Двигун вибираємо за умовою Iн дв  ≥ Iекв.

АИРС80В4 має такі параметри [16] :

Рн=1,7 кВт при ТВ = 25% ; ККД = 0,77;

cosφн = 0,83;  Sн=0,08;

μпуск = Мпуск/Мном = 2,1; μмін = Ммін/Мном=1,6;

μмакс=Ммакс/Мном=2,1; Іпуск/Іном= 5;

nн=n0(1-Sн)=1500∙(1–0,08)=1380 об/хв.;

Sн – номінальне ковзання, Sн=0,08;

Іном= Рн / √3·U· cosφн· η = 1700 / √3·380·0,83·0,77 = 4,5A ,

де U= 380В – напруга мережі.

За електричною модифікацією вибираємо двигун з підвищеним ковзанням АИРС80В4У3. Конструктивне виконання IM3081. За ступенем захисту від оточуючого середовища ІР54 [10].

Зведений до валу двигуна момент інерції визначається за формулою:

jзв =  jрот+ jрм/i2,                                         (2.5)

де  jрот = 3,3·10-3 кг·м2 – момент інерції ротора;

jрм = 0,08 кг·м2 – момент інерції робочої машини;

jзв = 3,3·10-3+0,08/12 = 0,0833 кг·м2.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

2.2.3  Вибір апаратів керування та захисту

Проводимо вибір апаратури керування і захисту у відповідності з вимогами ПУЭ – 85 [18]. Електромагнітний пускач з тепловим реле вибирається по умовам:

- Uр м п Uмер. , 380В=380В;

- Iyн м п Ін дв , 10А>4,5А ;

- ІтрІн дв , 25А>4,5А ;

- Uкот=Uкола керування , Uкот=220В

Ці вимоги задовольнить  пускач ПМЛ-150104В ТУ16-529-009-81 з тепловим реле РТЛ – 1010-О4 ТУ16.523.549-82.

Автоматичний вимикач вибирається згідно наступних умов:

– Uр  а в Uмер. ,380В=380В;

– Ін а в Іномед1+ Іномед2, 25А>4,5A, 25A>5,02A ;

– Iем.розч. 1,8(Іном і + Іпуск. макс.), 25А>1.8(5.02+7.5)=22.5A ;

– Ітр  Ін дв , 12,5А>5,02А ;

– Ігр.вим.  Ік.з.(3) .

Приймаємо автоматичний вимикач ВА51Г- 25-340010-20УХЛ3, ТУ16.522.157-83.

Проміжні реле РП21, ТУ16.523.593 – 80.

Кнопкові пости ПКЕ – 112 – 2У3.

Вимикачі шляхові ВПК201004

Провід силового кола АПВ 3х2,5, для кола керування провід АПВ3х2.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Для забезпечення нормальних  умов працюючих для ремонту сільського-подарської техніки потрібно в першу чергу подбати про кліматичний стан в ремонтних приміщеннях.

Для цього будо передбачено вентиляційні установки. Для освітлення бажано використати світлодіодні світильники.

Висновок до другого розділу

3 ВИБІР ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

АВТОТРАКТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІСЛЯ РЕМОНТУ

3.1 Модернізація стенду КИ-921 для іспиту і регулювання

паливної апаратури

Стенд (рис. 3.1) призначений для випробувань і регулювання паливної апаратури автотракторних дизелів на спеціалізованих ремонтних підприємствах. На стенді можна виконувати наступні операції:

1) випробовувати і регулювати паливні насоси високого тиску (надалі  –паливні насоси) із числом секцій до 8 по наступних параметрах:

- розмір подачі насосними елементами;

- кут початку подачі палива методом проливки від стендового насоса;

- кут початку впорскування палива через форсунки;

- тиск підйому нагнітальних клапанів і геометричної тривалості подачі;

2) випробовувати підкачуючи насоси на подачу і максимальний тиск;

3) випробовувати паливні фільтри на герметичність і гідравлічний опір.

Стенд складається з наступних основних частин:

- корпуса приводу з механічним варіатором;

- системи паливоподачі низького тиску;

- системи паливоподачі високого тиску зі стендовим насосом;

- рахункового пристрою й електроустаткування.

Корпус стенда являє собою зварену з кутової сталі раму 25, що обшита сталевими штампованими листами 7. З правої сторони корпуса є двостулкові дверцята. 19.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

На рамі встановлений стіл 5 у вигляді чавунної плити, на направляючі якої встановлюється кронштейн із випробовуваним паливним

насосом. До плити привернута передня панель 6, на якій змонтовані контрольно-вимірювальні прилади: манометр 7 із межами виміру 0...6  кгс/см2 ,електричний стаціонарний тахометр 9 типу ТЭ-204, диски 8 стробоскопічного пристрою і лічильник-автомат, ручка 27 якого виведена назовні.

Рисунок 3.1 – Стенд КИ-921

Електротахометр призначений для виміру частоти обертання вала 26 приводу стенда в усім робочому діапазоні, манометр – для виміру тиску в системі низького тиску топливоподачи стенда, лічильник-автомат - для відліку кількості оборотів вала приводу стенда (кількості циклів подачі палива секцією паливного насоса).

Необхідне число обертів вала приводу встановлюють ручкою 27 по круговій шкалі 7. Кількість впорснутого палива вимірюють мензурками 10,закріпленими затисками на поворотному мосту і встановленими в передній бак стенда.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Передній бак змонтований між двома боковинами 11 і 15 на який зверху встановлена панель 12 із вісьма датчиками, панель керування 13 і кронштейн 14 із трубками.

На правій боковині встановлені кнопки 16 автоматичного вимикача для подачі напруги до електроустаткування стенда і вимкнння  його від електричної мережі (при перевантаженнях-автоматично).

Стробоскопічний пристрій для визначення кута початку впорску палива через форсунки складається з прозорого рухливого диска, нерухомого диска з вікном і візиром, датчиків стробоскопа з імпульсною лампою і командоапарата.На передньому листі змонтовані кнопкові станції: трьохелементна 4 для керування електродвигуном 20 вала приводу стенда і двохелементна 3 для керування електродвигуном бондового насоса високого тиску.

Маховичок 2 служить для зміни частоти обертання вала приводу стенда. На передній панелі є штуцери 18 для приєднання паливопроводів при іспиті паливних насосів, що підкачують і паливних фільтрів. На правій панелі встановлена ручка 32 керування краном розподільника і важіль 28 вмикання лічильника-автомата.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Для виміру тиску в системі високого тиску паливоподачі стенда служить манометр 29. Кількість подаваного в головку насоса палива і, відповідно, тиск в головці змінюють ручкою 30 дроселя. Паливо в систему паливоподачі стенда подається з паливного бака 22, що обладнаний покажчиком 21 рівня палива і термометром 33 для контролю температури під час іспитів поруч із баком установлений стендовий насос 23 високого тиску з електродвигуном і захисним клапаном 24. Шафа електроустаткування змонтована між боковинами за переднім блоком.

3.1.2 Електроустаткування стенда

Електроустаткування стенда (рис. 3.2) включає:

- трифазний електродвигун М1 для приводу головного вала;

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Рисунок  3.2 – Схема електрична принципова стенда КИ-921:

1–командоаппарат; 2-панель датчиків; 3-панель керування; 4–стробоскоп;

Л1– тиратрон ТГЗ-0,1/1,3; Л2 -г- імпульсна лампа ИСШ-15; Л.3-лампа. МН-6,3-0,22; Д1, Д2 - діоди Д226; R1- резистор МЛТ-2-200 Ом; R2 - резистор МЛТ-1-30 кОм; RЗ - резистор МЛТ-0,5-1,5 МОм; R4, R5 – резисторы МЛТ-2-20 кОм R6 - резистор МЛТ-1-130 кОм; R7 - резистор МЛТ-0,5-390 кОм; R8 - резистор МЛТ-1-10 кОм; R9 - резистор МЛТ-0,5-56 кОм; С1-конденсатор К50-3 20 мкФ-450В;  С2 - конденсатор КБГ-М2-600 В-0,1 мк; СЗ – конденсатор КБГ-И-220 В-4700 пФ; С4 - конденсатор КБГ-МП-2-600В-0,5 мкФ; С5 - конденсатор К31-11-500В-1000пФ ; Пр-запобіжник  ПМ-1А; QF1-автоматический вимикач (АП-50-ЗМТ); SA2 ... SA10-тумблеры ТВ2-1: Тр1-трансформатор силовий (50 Вт); Тр2 - трансформатор імпульсний; КМ1, КМ2-магнитні пускачі ПМЕ-213; КМЗ-магнітний пускач ПМЕ-111; ПК1...ПК8–датчики; М1, М2–електродвигуни; ИТ– електричний тахометр; SB5 - кнопка ВПРАВО; SB4– кнопка ВЛІВО; SB2 - кнопка ПУСК; SB1, SB3 - кнопки СТOП; ТГ – генератор.

- електродвигун М2 для приводу стендового насоса високого тиску; автоматичний вимикач QF1 (АП50-ЗМТ) для вмикання стенда в мережу; кнопковий пост і реверсивний пускач для пуску, зупинки і зміни напрямку обертання вала приводу;

- кнопкову станцію і пускач для пуску і зупинки електродвигуна стендового насоса;

- стробоскопічний пристрій для визначення кута початку впорску палива форсунками;

- тумблери для вмикання і вимикання датчиків, змонтовані на панелі керування; електричний дистанційний тахометр.

Стробоскоп прикріплений до передньої панелі стенда з внутрішньої сторони. Датчик тахометра приводиться в обертання від вала приводу стенда через ланцюгову передачу з передаточним числом 1:2. Вимірник тахометра 9 виведений на передню панель стенда. Командоаппарат 1 (рис. 3.5) складається з випрямляча (трансформатор Тр1, кремнієві діоди Д,  згладжуючого фільтра (резистор 1 і конденсатор С7), накопичуючого конденсатора С4 тиратрона Л1 з анодними і сітковими колами, дільників напруги R3, R7 і R2, R6, R8.

Стробоскоп 4 (рис. 3.5) складається з імпульсної лампи Л2 (строботрона), імпульсного трансформатора Тр2 і конденсатора С 5.

На панелі 13 (рис. 1), 3 (рис. 5) керування встановлені контрольна лампа ЛЗ, запобіжник Пр і тумблери В2...В11, на панелі 12 (рис. 3.2) – вісім датчиків ПК1...ПК8.

У схему стробоскопічного пристрою напруга подається після вмикання автоматичного вимикача QF1, при цьому загоряється контрольна лампа ЛЗ. За допомогою тумблера SA1 включається анодна напруга.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

При цьому заряджаються конденсатор фільтра С1 через діоди Д1, Д2, резистор R1 (до напруги 400 В) і накопичувальний конденсатор через резистори R4, R5. Для створення негативного зсуву ( закриваючої напруги) на сітці лампи Л1 зібраний дільник напруги на резисторах R2, R6, R8. Позитивна напруга з резистора R8 подається на катод лампи Л1.

Сітка в цьому випадку має негативний потенціал стосовно катода Лампа Л1 закрита (при виключених тумблерах SA2...SA10). Конденсатор С2 через R2 заряджається до потенціалу, рівного падінню напруги на резисторі R6.

Для одержання напруги, що відмикає лампу Л1, є дільник напруги, зібраний на резисторах RЗ, R7 і конденсаторі СЗ. При вмиканні одного з тумблерів SA2...SA9 і замиканні контакту одного з відповідних датчиків ПК1...ПК8 (замикання відбувається під дією струменю палива на рухливий контакт датчика) конденсатор СЗ позитивною обкладкою підключається до сітки лампи Л1. Тумблер SA10 при цьому повинен бути виключений.

Потенціал сітки стає позитивним щодо катода, і лампа Л1 відчиняється. Внутрішній опір лампи при цьому близький до нуля, і конденсатор С2 розряджається через первинну обмотку трансформатора Тр2 і внутрішній опір лампи. У вторинній обмотці трансформатора Тр2 индукується позитивний імпульс, що через конденсатор С5 подається на електрод імпульсної лампи, що підпалює, Л2. У цей час накопичувальний конденсатор С4 розряджається через імпульсну лампу Л2, викликаючи світловий спалах. Після закінчення вписку контакти датчика розмикаються, лампа-тиратрон Л1 замикається і схема приходить у вихідний стан.

У схемі передбачена можливість перевірки показів тахометра. Для цього на рухливому диску 43 нанесені тридцять точок, а на сітку лампи Л1 від трансформатора Тр1 через тумблер В10 подається напруга 60 В, 50 Гц.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

При установці частоти обертання, кратної 100 об/хв, у вікні нерухомого диска 44 яка-небудь з тридцятьох точок буде здаватися нерухомою (стробоскопічний ефект), тобто можна перевірити показання тахометра при частоті обертання, кратної 100 (100, 200, 300 і т.д. до 1300 об/хв).

Тумблер SA10 включайте тільки для перевірки тахометра, при перевірці і регулюванні кута початку вприску він повинен бути відключений.

Датчики початку впорску включайте за допомогою тумблерів SA2...SA9 (рис. 3.5) тільки при регулюванні і контролю кута початку вприску.

Тумблер SA1, що включає анодна напруга, повинен бути включений тільки при регулюванні і контролі кута початку вприску і при перевірці тахометра.

При випробуваннях іспитах він повинен бути вимкнений. Користуючись табл. 3.1, можна легко виявити несправність по рис. 3.5. Напруги, зазначені в таблиці, зняті в режимі спокою, опори – в знеструмленому стані.

Таблиця 3.1 – Напруга й опір у контрольних точках

| Точки | Напруга, В | Опір | Точки | Напруга, В | Опір |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -300 | 130 Ом | 6 | +38 | 300 к0м |
| 2 | +400 | 160 к0м | 7 | +25 | 10 к0м |
| 3 | +395 | 160 к0м | 8 | 0 | 56 к0м |
| 4 | +340 | 120 к0м | 9 | -6,3 | 1 Ом |
| 5 | +400 | 160 к0м | 10 | -60 | 30 Ом |

Напруги й опори в зазначених точках можуть відрізнятися на +10%.

3.1.2 Розрахунок електричних навантажень і вибір силового трансформатора

Розрахунок електричних навантажень проводимо за методом упорядкова-них діаграм (ефективне число електроприймачів).

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Ефективне число електроприймачів – це число приймачів рівновеликих за потужністю і однорідних за режимом роботи, яке обумовлює теж значення розрахункового максимуму, що і група приймачів різних за потужністю і режимом роботи. Для електричних мереж розрахункові навантаження тривають не менше 30 хвилин.

Розрахункова потужність визначається по формулі:

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Рроз = Кmax·Рср.см. ,                                          (3.1)

де   Кmax – коефіцієнт максимуму;

Рср.см. – середнє навантаження на максимально завантажену схему,

Рср.см.= Кв·Руст.

де   Кв – коефіцієнт використання потужності;

Руст. – встановлена потужність, кВт.

Значення коефіцієнта Кв і соsφ визначимо в залежності від типу робочої машини і характеру роботи.

Споживачі розбиваємо на характерні групи і окремі мережі ділянки. Для кожної ділянки мережі вказуємо величину відношення

M = Pнmax/Pнmin ,                                      (3.2)

де   Pнmax і Pнmin - номінальна максимальна і мінімальна потужність електроприй-мачів приєднаних до даної ділянки.

Результати електричних навантажень в майстерні наведені в таблиці 3.2.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Таблиця 3.2 – Електричні навантаження  майстерні

| № | Назва електроприймачів | Кількість | Руст, кВт | Qср, кВар | Кв | Рср., кВт | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Очищувач пароводострумний | 1 | 2,2 | 0,37 | 0,3 | 0,66 | 0,87 |
| 2. | Стаціонарний пост змащування | 6 | 7,7 | 3,5 | 0,5 | 3,85 | 0,74 |
| 3. | Нагрівач мастил | 1 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,75 |
| 4. | Установка КИ-4935 | 1 | 55 | 13 | 0,4 | 22 | 0,59 |
| 5. | Установка для мийки | 1 | 7,5 | 2,7 | 0,6 | 4,5 | 0,86 |
| 6. | Стенд розбирання і збирання тракторів | 1 | 7,5 | 1,8 | 0,4 | 3,0 | 0,86 |
| 7. | Станок для шліфовки клапанів | 1 | 0,55 | 0,17 | 0,3 | 0,165 | 0,70 |
| 8. | Станок для притирки фасок | 1 | 1,65 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,70 |
| 9. | Стенд обкаточно-гальмівний | 1 | 4,5 | 10,2 | 0,4 | 18 | 0,87 |
| 10. | Стенд регулювання паливної апаратури КИ-921 | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,83 |
| 11. | Паливно-роздавальна колонка | 2 | 0,74 | 0,21 | 0,3 | 0,2 | 0,69 |
| 12. | Заточний станок настільний | 2 | 0,5 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,77 |
| 13. | Свердлильний станок настільний | 1 | 0,55 | 0,21 | 0,4 | 0,22 | 0,71 |
| 14. | Трансформатор для пайки проводів | 1 | 3,4 | 2,8 | 0,3 | 1,5 | 0,92 |
| 15. | Компресорна установка | 1 | 4,0 | 2,5 | 0,8 | 3,2 | 0,78 |
| 16. | Випробувальний стенд УКВС | 1 | 2,2 | 0,59 | 0,4 | 0,88 | 0,83 |
| 17. | Селеновий випрямляч | 1 | 1,6 | - | 0,8 | 1,28 | - |
| 18. | Електроножиці | 1 | 0,38 | 0,55 | 0,3 | 0,11 | 0,7 |
| 19. | Вертикально-свердлильний станок | 1 | 2,32 | 1,18 | 0,5 | 1,16 | 0,7 |
| 20. | Комбінований станок | 1 | 4,52 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 0,78 |
| 21. | Токарно-гвинторізний станок | 1 | 3,0 | 0,65 | 0,32 | 0,96 | 0,83 |
| 22. | Стенд обкатки с.г машин | 1 | 7,65 | 1,78 | 0,4 | 0,3 | 0,86 |
| 23. | Засіб для обкатки КПП | 1 | 7,0 | 2,2 | 0,4 | 2,8 | 0,79 |
| 24. | Перетворювач зварювальний | 1 | 14,0 | 1,7 | 0,3 | 4,2 | 0,41 |
| 25. | Однопостовий зварювальний трансформатор | 1 | 16,3 | 8,1 | 0,3 | 0,6 | 0,94 |
| 26. | Молот пневматичний | 1 | 7,5 | 3,6 | 0,6 | 4,5 | 0,81 |

продовження таблиці 3.2

| № | Назва електроприймачів | Кількість | Руст, кВт | Qср, кВар | Кв | Рср., кВт | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Електрошліфувальна машина | 1 | 1,1 | 0,25 | 0,4 | 0,44 | 0,81 |
| 28. | Обдирочно-шліфувальна машина | 1 | 4,0 | 1,03 | 0,4 | 1,6 | 0,84 |
| 29. | Кран підвісний | 3 | 11,4 | 7,6 | 0,5 | 5,7 | 0,6 |
| 30. | Вентилятор відцентровий (дуття) | 1 | 0,18 | 0,16 | 0,75 | 0,136 | 0,64 |
| 31. | Лебідка електрична | 2 | 9,8 | 2,8 | 0,49 | 4,8 | 0,59 |
| 32. | Таль електрична | 1 | 5,5 | 1,67 | 0,49 | 2,7 | 0,85 |
| 33. | Установка для відновлення шийок колінвалів | 1 | 7,5 | 5,3 | 0,5 | 3,8 | 0,74 |
| 34. | Автомат наплавочний | 1 | 0,2 | 0,08 | 0,4 | 0,1 | 0,68 |
| 35. | Установка для зарядки акумуляторів і пуску двигунів | 1 | - | 4,2 | 0,6 | - | 1 |
| 36. | Стенд КИ-968 | 1 | 2,2 | 1,47 | 0,4 | 1,2 | 0,83 |
| 37. | Освітлення | - | 27,1 | - | 0,8 | 24,36 | 1 |
| 38. | Вентиляція |  | 9,25 | 8,3 | 0,75 | 6,93 | 0,64 |
|  | Всього | - | 300 | 105 | 0,49 | 164 | - |

До вводу ремонтної майстерні підключено 49 електроприймачів потужність яких більша половини установленої потужності самого потужного електроприй-мача.

P = Pу∙∙n1/ Pу ∙ne  = n1/n ,                                     (3.3)

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

де n1 – число електроприймачів , потужність яких більша половини встановленої потужності самого потужного електроприймача;

n- загальне число встановлених електроприймачів;

Pу – загальна кількість встановлених потужностей електроприймачів.

P = 551/ 300 = 01,83;

ne=1/49 = 0,02;

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Знаходимо, що ne’= 0,3 [5]. Визначаємо ефективне число електроприй-мачів:

ne=0,3  49 = 14,7~15.

При ne=15 знаходимо коефіцієнти використання і максимуму навантажень [5] Кв= 0,49, Км=1,24.

Вираховуємо складові повного максимального навантаження :

Рз.о. = РвКвКм ,                                 (3.4)

Рз.о. = 3000,491,24 = 183,8 кВт,

Qз.о.= Рз.о.  tg                                     (3.5)

Qз.о.= 183,80,32=58,8 кВар ;

Визначаємо повний максимум навантаження за півгодини :

S з.о. = ( Рз.о.2 + Qз.о2),                                      (3.6)

S з.о. = ( 183,82 + 58,22)=185,04 кВА.

Визначимо максимум струму навантаження за півгодини:

Із.о.= S з.о. / 3Uл ,                                  (3.7)

де Uл = 380В – лінійна напруга.

Із.о.= 185,04 / 30,38 = 286,4 А.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Вибираємо потужність інших споживачів які живляться від проектованої підстанції. Сумарна кількість навантажень ліній трансформаторної підстанції знаходимо по добавках. Розрахунок ведемо в табличній формі.

Таблиця 3.3

Підсумовування розрахункових навантажень

| Ділянка | Денне навантаження |  |  |  | Вечірнє навантаження |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рдб | Рдм | Р(дм) | Рд | Рвб | Рвм | Р(вм) | Рв |
| Лінія №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 183,8 | - | - | 183,8 | - | - | - | - |
| Лінія №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 6 | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 |
| 1-2 | 45 | 6 | 3,6 | 48,6 | 20 | 2 | 1,2 | 21,2 |
| 2-3 | 5 | 3,2 | 3,0 | 8,0 | 2,5 | - | 1,4 | 3,9 |

Знаходимо розрахункову активну потужність максимуму:

Рр = Рдл1 + Р(Рдл2),                                    (3.8)

Рр = 183,8+34,8 =  218,6 кВт .

Визначаємо повну розрахункову потужність трансформаторної підстанції:

Sp= Pp / cos  , кВА,  (4.9)

де cos=0,7 – коефіцієнт потужності ТП (з виробничим навантаженням).

Sp= 218,6 / 0,7 = 312,3 кВА.

Приймаємо комплектну трансформаторну підстанцію потужністю 250кВА з врахуванням економічних інтервалів і допустимих систематичних перевантажень.

Основні технічні дані КТП приведені в табл.3.4.

| Тип | Напруга , кВ |  | Схема з’єднань обмоток | Втрати, кВт |  | Uк.з., % | Іх.х., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН |  | Рх.х. | Рк.з. |  |  |
| ТМ250/10 | 10 | 0,4 | Y/Yo | 0,78 | 4,2 | 4,7 | 2,3 |

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Таблиця 3.4 –Технічні дані КТП

Розташовуємо КТП в центрі електричних навантажень, враховуючи зручність монтажу і експлуатації. Підстанція оснащена приладами обліку електроенергії типу САУУ-И672М і СУЧУ-И673М , фотореле ФР-2, запобіжниками високої напруги ПК-10, а також розрядниками зі сторони високої напруги (РВП-10) та низької напруги (РВН-0,5), трансформатором струму ТМ-20, проміжними реле та реле максимального струму.

3.3 Визначення споживання електроенергії, її втрат і питомих

витрат на одиницю продукції

Річне споживання електроенергії ремонтною майстернею визначимо за формулою:

Wроз = SрозTм ,                                            (3.9)

де Sроз – розрахункова потужність на вводах майстерні, кВт;

Tм  – число годин максимального навантаження;

Sроз=185,04 кВт, Tм =2200.

Wроз=185,04∙2200= 407088 кВт/год.

Річні втрати електроенергії в споживацьких трансформаторах визначаємо за формулою:

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Wр= РххТо+ Ркз(Smax/Sн)2                                    (3.10)

де    Рхх- втрати холостого ходу

Рхх= 0,78 кВт;

Ркз – втрати короткого замикання

Ркз = 3,7 кВт;

То – час роботи тр-ра

То = 8760 год/рік;

Річна кількість годин – 1500 год/рік;

Smax,Sн – максимальне навантаження і номінальна потужність.

Smax= 312 кВА,  Sн= 250 кВА.

Wр = 0,788760+3,7(312 / 250)2∙ 1500= 89132,8 кВт∙год.

Для визначення втрат електроенергії в мережі 0,38 кВ скористаємось формулою:

Wл=3∙Iср∙Р∙Rл∙10,                                         (3.11)

де   Iср – середній струм на ділянках;

Р – потужність на ділянці, Вт;

Rл – опір лінії, Ом;

10 – річна кількість годин втрат.

Середній струм на ділянці:

Iср=Р/3Uсоsφ                                            (3.12)

Опір лінії:

Rл = rol,                                              (3.13)

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

38

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

де   ro – питомий активний опір лінії 1 км, Ом/км.

l  –довжина ділянки, км.

Результати зводимо в таблицю 3.5.

Таблиця 3.5 Визначення втрат електроенергії лінії 0,38 кВ

| Сумарні втрати в трансформаторі і мережі : - Ділянка - лінії | - Довжина,км | - соs | - Р, - кВт | - Iср, - А | - r, - Ом/км | - Rл, - Ом | - Wл, - кВтгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0-1 | - 0,03 | - 0,7 | - 183,8 | - 385,7 | - 0,315 | - 0,0095 | - 36729 |
| - 1-2 | - 0,05 | - 0,7 | - 6,0 | - 12,4 | - 0,64 | - 0,032 | - 8460 |
| - 2-3 | - 0,05 | - 0,7 | - 6,0 | - 12,4 | - 0,64 | - 0,032 | - 9564 |
| - Wл | - 54753 |  |  |  |  |  |  |

W = Wл + Wр = 54753+89132,8= 143885,8 кВт∙год;

Що від загальної кількості споживачів становить :

W%= W / Wc ∙ 100% = 143885,8 / 407088 = 3,5 %;

Питома втрата енергії на один умовний ремонт :

W пит  = Wc / Q у.р.                                         (3.14)

де Q у.р. – кількість умовних ремонтів , Q у.р.= 150;

W пит  = 407088 / 150 = 2713,92 кВтгод / у.р.

Із збільшенням споживання реактивно-активної потужності пропускна спроможність лінії знижується, збільшуються втрати. Споживачами реактивно-активної потужності є електродвигуни, трансформатори.

Для компенсації реактивної потужності частіше всього використовуються компенсатори.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

В сільських мережах потрібна повна компенсація реактивної потужності вводу, передача реактивної потужності від споживача в високовольтну мережу не допускається, тому компенсатори встановлюють на ЗТП. Повна розрахункова потужність ТП :  S р = 312,3 кВА , cos = 0,7.

Реактивна потужність:

Q= 3UIsin = S р sin , кВар,                                               (3.15)

де sinφ = (1- cosφ2) = (1 – 0,72 )= 0,71.

Тоді:

Q = 312,30,71 = 221,73 кВар.

Висновки до розділу 3

Головна задача модернізація стенду  КИ-921 (іспиту і регулювання паливної апаратури автотранспортних засобів), була вирішена і замість його пропонується стенд КИ-921 М1 (Додаток А),  який покращить експлуатаційні характеристики КИ-921.

Компенсація реактивної потужності збільшує коефіцієнт потужності, а це у свою чергу призведе до зниження втрат спожитої повної потужності та збільшенню  пропускної  спроможності ремонтного цеху.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці серед всіх інших питань виробництва займає особливе місце. Так-як від її рівня залежить життя і здоров’я працівників.

У відповідності з постановою Верховної Ради України від 24 листопада 1992року вводиться в дію закон України «Про охорону праці». Дія закону визначає основні положення, щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює взаємовідносини між власниками підприємств і працівниками та встановлює єдиний порядок організації праці  на Україні.

Координація робіт міністерств, державних, профспілкових та інших зацікавлених органів в області охорони праці на державному рівні покладається на Державний комітет України по нагляду за Охороною праці.

  - Аналіз стану безпеки праці в господарстві

У відповідності до закону «Про охорону праці», правлінням АК “Бориспіль”, в особі голови правління, у відповідності з розділом №3 закону «Про охорону праці», створюються максимально можливі умови для роботи кожного члена колективу і забезпечення функціонування системи управління охороною праці на всіх дільницях, цехах і бригадах.

Службу охорони праці в господарстві очолює старший інженер по охороні праці, який має вищу технічну освіту.

Починаючи з 2019 року в господарстві і його відділеннях, на вимогу служби охорони праці, стали ставитися більші високі вимоги до проведення міроприємств по забезпеченню безпечних методів роботи. Це відбилося на скороченні кількості днів, витрачених по непрацездатності і зменшенні кількості випадків травматизму.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

41

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Так за період з 2019-2021 роках в АК “Бориспіль” не було зареєстровано ні одного нещасного випадку, нещасного випадку з смертельним наслідком на виробництві, а також захворювань пов’язаних з впливом шкідливих факторів в процесі трудової діяльності.

4.2 Перелік технічних та організаційних заходів для усунення небезпечних та шкідливих факторів

Основним при експлуатації обладнання є підтримання в справному стані захисних кожухів, блокуючих пристроїв, і заземлюючих пристроїв, приточно-витяжної системи, повітроходів. Обережне ставлення з легкозаймистими та хімічно шкідливими речовинами. Дотримання інструкцій та застосування індивідуальних засобів захисту.

При експлуатації електроустановок електротехнічний персонал повинен мати групи 2-4 по електробезпеці і мати допуск до експлуатації даних електроустановок. Повинні виконуватись слідуючі технічні та організаційні заходи при виконанні планово-попереджувальних і аварійних робіт.

Організаційні заходи:

- видача наряду або розпорядження;

- видача дозволу на підготовку робочого місця та допуск до роботи;

- підготовка робочого місця та допуск до роботи;

- нагляд під час виконання роботи;

- перевід на інше робоче місце;

- оформлення перерв в роботі та їх закінчення.

Технічні заходи:

- проведення необхідного відключення. Прийняття мір по виключенні помилкового та самочинного включення комутаційних апаратів;

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

42

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

вивіска заборонних плакатів на ключах дистанційного та проводах ручного керування;

- перевірення відсутності напруги на струмоведучих частинах, на яких повинно бути встановлено переносні заземлення і включення стаціонарних заземлюючих ножів;

- приєднання переносних заземлень до заземлюючих пристроїв безпосередньо перед встановленням на струмоведучі частини;

- установлення переносного заземлення і включення стаціонарно заземлюючих ножів;

- огородження струмоведучих частин до або після відключення в залежності від місцевих умов.

4.3 Забезпечення санітарно-гігієнічних умов повітряного

середовища ремонтного цеху

З метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов повітряного середовища в межах допустимих санітарних норм проектування підприємств, в даному дипломному проекті передбачається обладнання вентиляційними системами майже всіх виробничих приміщень: для місцевого відсмоктування забрудненого повітря від обладнання яке виділяє шкідливі газ і пил; та повітрообміну у верхній частині ( зони ) приміщень.

У приміщеннях дільниць технічного обслуговування, заправки і обкатки машин, обкатки двигунів, повітрообмін визначається з розрахунку розведення газових шкідливостей, які виділяються при роботі двигуна на дизельному паливі. В основному виробничому цеху і на дільницях: слюсарно-механічній, кузнечно-зварювальній, ремонту гідросистем, кислотній повітрообмін враховуємо з розрахунку асиміляції теплонадлишків.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

43

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

При кратності повітрообміну К< 3 застосовують природну вентиляцію

Розрахунок вентиляції виконуємо на прикладі витяжної системи столу для зварювальних робіт.

Для розрахунку використовуємо норми повітрообміну встановлені вимогами СНіП М3-68. Норма витяжки повітря Q від зварювального столу становить 1800…2000 м3/год. ( дані взято з типового проекту ). Приймаємо Q = 1900 м3/год.

Для такої продуктивності вибираємо повітропровід з гладкої оцинкованої сталі діаметром d = 225мм. Площа поперечного перерізу повітропроводу – F=0,0397м2.

Швидкість руху повітря в такому повітропроводі:

v = Q / 3600·F = 1900 / 3600·0.0397 = 13,3 м/с.

Необхідний повний напір, створений вентилятором:

Нр = 0,59 · v2 · ( (l / 50·d) +∑βi ) , Па,                              (4.1)

де  v=13,3 м/с – швидкість руху повітря;

d=0,225 м – діаметр повітропроводу;

l = 15 м – довжина повітропроводу ( з типового проекту );

∑βi – сума коефіцієнтів місцевих опорів повітропроводу.

Визначаємо суму коефіцієнтів місцевих опорів:

- на вході,  β1=0,05;

- круте викривлення , β2=0,5;

- пологе викривлення, β3=0,4;

- на виході з вентилятора , β4=0,8;

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

44

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

на виході, β5= 0,5.

∑βi = β1 +β2 +β3 +β4 +β5 = 0,05+0,5+0,4+0,8+0,5=2,91

В цьому разі:

Нр = 0,59·13,32·(15/50·0,225+2,91) = 442,8 Па.

Приймаємо вентилятор ВЦ 4-75 - 4 [14]. Технічна характеристика вентиля-тора приведена в табл.. 2.2а

Таблиця 4.1 –Технічна характеристика вентилятора

| Q, м3/год. | Н, Па | n , об/хв. | η |
| --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 500 | 960 | 0,7 |

Потужність електродвигуна для приводу вентилятора визначається за формулою:

Pел.дв. = Q·H·Кз / 3,6· ηв· ηп·106 ,кВт,                           (2.2)

де  Кз– коефіцієнт запасу,1,45;

ηв– коефіцієнт корисної дії вентилятора, 0,7;

ηп -  коефіцієнт корисної дії передачі, 1;

Pел.дв.= 1970·500·1,45/3,6·0,7·1·106 =0,61 кВт.

По каталогу вибираємо електродвигун АИР80А6У3, Рн=0,75кВт. Розрахунок вентиляції в інших приміщеннях виконується аналогічно. Дані про розрахунки наведено в таблиці 3.6.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

45

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Таблиця 4.2 – Розрахункові данні

| Найменування обладнання | Кількість видаленого повітря м3/год. | Тип електродвигуна | Тип місце-вого відводу | Кількість , шт | Тип венти-лятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очищувач пароводострумний | 1500 | АИР71В4 | Витяжна шафа |  | ВЦ 4 – 75 - 3 |
| Ванна для загартування | 1750 | АИР80А6 | -//- |  | ВЦ 4 – 75 - 4 |
| Стіл для пайки радіаторів | 3900 | АИР80А4СУ1 | -//- |  | ВЦ 4 – 75 - 5 |
| Шафа для зберігання електроліту | 1010 | АИР71А6 | -//- | 1 | ВЦ 4 – 75 - 3 |
| Миюча машина | 170 | АИР63А4 | -//- | 1 | ВЦ 4 – 75 - 2 |
| Ванна для миття деталей в гасі | 600 | АИР63А4 | -//- | 1 | ВЦ 4 – 75 – 2,5 |
| Електровулканізатор | 620 | АИР63А4 | -//- | 1 | ВЦ 4 – 75 – 2,5 |
| Ванна для миття деталей | 1370 | АИР71А4 | -//- | 1 | ВЦ 4 – 75 - 3 |
| Стіл для електро-зварювальних робіт | 1970 | АИР80А6 | ПРВ | 1 | ВЦ 4 – 75 - 5 |
| Горно ковальське на два вогні | 4500 | АИР80А4 | Зонт з ТТ | 1 | ВЦ 4 – 75 - 5 |
| Верстат для розбирання і збирання агрегатів | 1970 | АИР80А6 | ПРВ | 1 | ВЦ 4 – 75 - 4 |
| Шліфувальний станок | 1400 | АИР63В2 | ЗИЛ-900м | 1 | ВЦ 4 – 75 - 3 |

5.3 Пожежна безпека

З врахуванням характеристики приміщень ремонтної майстерні, завідуючий майстернею розробляє заходи і несе персональну відповідальність за виконання пожежної безпеки на робочих місцях  і в цілому по об’єкту.

В майстерні ремонту сільгосптехніки, у відповідності до вимог СНіП 2 2-80, передбачений комплекс протипожежних заходів:

- встановлення у виробничих приміщеннях комбіноване повідомлення КП-1, що реагує на підвищення температури;

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

46

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

у найбільш пожежобезпечних приміщеннях вимикач встановлено на зовнішніх стінах;

- при виникненні пожежі відключається все електрообладнання.

- Магістерська робота передбачає  автоматичне і дистанційне вимкнення вентиляційних систем при пожежі, а також неможливість включення зварювального і зарядного апарату без ввімкненої вентиляції.

- Проведемо розрахунок потрібної кількості води:

- Q = 3600gtn/1000,                                       (4.1)

- де   tn –тривалість пожежі, tn=1 год.

- g  –витрати води на 1 пожежу, g=10 л/с.

- Q = 3600101/1000 = 360 м3.

- На території розташована пожежна водойма 500 м3. Під’їзд до будівлі забезпечений в будь-яку пору року. Для евакуації людей передбачено запасні виходи. В АК “Бориспіль”  працює працівник, який відповідає за протипожежний стан.

- Таблиця 4.3 Розрахунок потрібної кількості засобів пожежогасіння

| - Найменування засобу пожежогасіння | - Тип - марка | - Кіль-кість | - Місце встановлення |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пінні вогнегасники, ящики з піском, багри, лопати | - ОХП | - 2 - 1 | - біля входу в майстерню |
| - Хімічні пінні вогнегасники, ящик з піском, лопати | - ОХП | - 2 - 1 | - кузня, - електрозварка |
| - Вогнегасник, азбест | - ОХП | - 2 - 1 | - ділянка миття |
| - Вогнегасник хімічний, вогнекислотний | - ОХП - ОУ-5 | - 1 - 1 | - акумуляторна |
| - Вогнегасник хімічний, ящик з піском, лопата | - ОХП | - 2 - 1 | - ділянка фарбування |

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

47

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

Висновки до розділу 4

Охорона праці серед всіх інших питань виробництва займає особливе місце. Так-як від її рівня залежить життя і здоров’я працівників.

У відповідності з постановою Верховної Ради України від  24 листопада 1992 року прийнятий  в дію закон України «Про охорону праці». Дія закону визначає основні положення, щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює взаємовідносини між власниками підприємств і працівниками та встановлює єдиний порядок організації праці  на Україні.

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

48

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Експлуатація електрообладнання, що знаходиться в господарстві, проходить з порушенням ПТБ та ПТЕ. Це є одною із причин передчасного виходу з ладу електротехнічних апаратів. Порушується технологія виробничих процесів.

Для забезпечення нормальних  умов працюючих для ремонту сільського-подарської техніки  передбачено вентиляційні установки. Для освітлення бажано використати світлодіодні світильники.

Застосовано: агрегатно-вузловий метод поточного ремонту машин і обладнання, передова технологія ремонту та відновлення за допомогою прогресивного технологічного обладнання, а також механізовано підйомно-транспортні роботи і трудомісткі процеси.

Важливу роль в економії електричної енергії і її ресурсів відіграють заходи по зниженню витрат електроенергії.

Для зменшення споживання реактивної потужності встановлено установку з конденсаторними батареями, що дає змогу підвищити коефіцієнт потужності та  збільшенню  пропускної  спроможності ремонтного цеху.

За період з 2019-2021 роках в АК “Бориспіль” не було зареєстровано ні одного нещасного випадку, нещасного випадку з смертельним наслідком на виробництві, а також захворювань пов’язаних з впливом шкідливих факторів в процесі трудової діяльності.

Строк окупності капіталовкладень становить 3,5 роки, що входить в допустимі межі для сільськогосподарських об’єктів. Проведення електрифікації виробничих процесів у ремонтній майстерні економічно доцільно.

ОПРАЦЬОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

2.  Василега П.О. Електропостачання: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 415 с.

- Гончар В.Ф. Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок. – К.: Вища школа, 1985. –207.

- Дипломне та курсове проектування Д.Г. Войтюк, О.В. Дацишин, В.С. Колісник та ін. ; За ред. О.В. Дацишина. – К.: Урожай, 1996. –192 с.

- Електропривод : О.С. Марченко, Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, Є.Л

Жулай. – К.: Урожай, 1995. – 208 с.

6. Посібник з вивчення Правил технічної експлуатації електричних

Змн.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата

Арк.

49

ёёёёё

ДРП141.041.003ПЗ

7. Войцицький А.П., Войцицький М.А. Технічні засоби обліку витрат енергоносіїв: навч. посібник / А.П. Войциький, М.А. Войцицький. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. –  160 с.

8. Кулаков О. В., Росоха В. О. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Підручник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2012.

9. Притака І.П., Козирський В.В. Електропостачання сільського госпо-дарства. К.: Урожай, 1995.

10. Шульга М. О., Деркач І. Л., Алексахін О. О.  Інженерне обладнання населених місць: Підручник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 259 с.

11. Войцицький А.П., Нездвецька І.В., Цивенкова Н.М., Коваленко О.П., Голубенко А.А. Якість енергоресурсів та енергоносіїв: навч. посібник / А.П. Войцицький та ін.. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 219 с.

12.  Правила улаштування електроустановок. Четверте видання, перероблене й доповнене – Х.: Вид-во «Форт», 2011.– 736 с.

13. Охорона праці. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. – Львів:  Афіша, 2000. – 348 с.